## 1. 데이터
기물번호 | 구분 | 주소 | 시 구분 | 구 구분 | 동 구분 | 12/7 전자식 값 | 기계식 | 전자식 | 전자식-기계식 | 상태 | 1L 계기오차 발생 위한 유량(m3) | 작업이력 | 비고
193328001116 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 101호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 193.787 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 1L 계기오차 기준 흐른 유량 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : (1L 계기오차 발생위한 유량값 입력)
193328001239 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 102호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 42.93 |  | 0 | 정상 |  |  |  | = 적산값 변화량 (ΔV) / 계기오차 (ΔE)
193328001114 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 103호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 334.723 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 예)
193328001112 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 201호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 191.176 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 처음 전자식 값 (Vi) = 96.419 m3
193328001115 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 202호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 18.34 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 나중 전자식 값 (Vf) = 225.556 m3
193328001118 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 203호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 154.414 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 적산값 변화량(ΔV) = Vf - Vi = 129.137 (m3)
193328001113 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 301호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 187.984 |  | 0 | 정상
193328001117 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 302호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 341.901 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 나중 전자식 값 (Ve) = 225.556 m3
193328001111 | 실외 | 경기 군포시 금정동 45-5 산정빌라 303호 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 160.259 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 나중 기계식 값 (Vm) = 225.57 m3
193328001235 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동101 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 294.163 |  | 0 | 정상 |  |  |  | 계기오차 (ΔE) = Ve - Vf = 0.014 (m3) = 14 (L)
193318001193 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동102 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 481.129 |  | 0 | 정상
193328001232 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동201 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 262.985 |  | 0 | 정상 |  |  |  | → 1L 계기오차 발생을 위한 유량 (m3)
193318001195 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동202 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 160.218 |  | 0 | 정상 |  |  |  | ΔV / ΔE = 129137 / 14 | = 9.224 m3
193328001236 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동301 일맥정보통신 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 208.878 |  | 0 | 정상
193318001236 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동302 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 245.441 |  | 0 | 정상 |  |  |  | ※ 즉, 계산결과값인 9.224m3 만큼의 유량이 흐를 때마다 1L의 계기오차(전자식 값-기계식값)가 발생
193328001238 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동지하01 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 | 96.419 | 225.57 | 225.556 | -0.014 | 미적산 | 9.2241
193318001194 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-3 중앙하이츠빌라 7동 7동지하02 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 374.231 |  | 0 | 정상
193328001234 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동101 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 278.329 |  | 0 | 정상
193318001198 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동102 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 169.083 |  | 0 | 정상
193328001233 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동201 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 76.75 |  | 0 | 정상
193318001200 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동202 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 | 148.849 | 342.888 | 342.867 | -0.021 | 미적산 | 9.239
193328001237 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동301 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 187.768 |  | 0 | 정상
193318001199 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동302 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 | 84.41 | 197.919 | 197.871 | -0.048 | 미적산 | 2.3638
193328001231 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동지하01 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 140.268 |  | 0 | 정상
193318001197 | 실외 | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동지하02 | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 415.96 |  | 0 | 정상
193328001217 | 실내 | 경기 군포시 금정동 715-1 단독 1호(101) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 73.863 |  | 0 | 정상
193328001220 | 실내 | 경기 군포시 금정동 715-1 단독 2호(201) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 166.127 |  | 0 | 정상
193328001219 | 실내 | 경기 군포시 금정동 715-1 단독 3호(301) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 536.206 |  | 0 | 정상
193328001215 | 실내 | 경기 군포시 금정동 715-1 단독 4호(102) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 375.526 |  | 0 | 정상
193328001221 | 실외 | 경기 군포시 금정동 736 삼호드림빌 5(201) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 397.251 |  | 0 | 정상
193328001216 | 실외 | 경기 군포시 금정동 736 삼호드림빌 6(301) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 258.635 |  | 0 | 정상
193328001222 | 실외 | 경기 군포시 금정동 736 삼호드림빌 7(401) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 106.011 |  | 0 | 정상
193328001218 | 실외 | 경기 군포시 금정동 736 삼호드림빌 8(501) | 경기 군포시 | 구 없음 | 금정동 |  | 264.255 |  | 0 | 정상
193228000198 | 실외 | 경기 군포시 당동 749-32 근생시설 201 | 경기 군포시 | 구 없음 | 당동 | 46.641 | 123.077 | 123.071 | -0.006 | 미적산 | 12.7383
193228000197 | 실외 | 경기 군포시 당동 749-32 근생시설 202 | 경기 군포시 | 구 없음 | 당동 | 59.142 | 165.021 | 165.017 | -0.004 | 미적산 | 26.4688
193228000279 | 실외 | 경기 군포시 당동 749-32 근생시설 203 | 경기 군포시 | 구 없음 | 당동 | 80.46 | 221.365 | 221.36 | -0.005 | 미적산 | 28.18
193228000204 | 실외 | 경기 군포시 당동 749-32 근생시설 204 | 경기 군포시 | 구 없음 | 당동 |  | 0.126 |  | 0 | 정상
193228000202 | 실외 | 경기 군포시 당동 749-32 근생시설 205 | 경기 군포시 | 구 없음 | 당동 | 48.461 | 131.139 | 131.133 | -0.006 | 미적산 | 13.7787
193228000251 | 실외 | 경기 군포시 당동 749-32 근생시설 206 | 경기 군포시 | 구 없음 | 당동 | 108.544 | 199.179 | 199.17 | -0.009 | 미적산 | 10.0696
193328001223 | 실내 | 경기 군포시 산본1동 79-75 단독 2호(302) | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본1동 |  | 124.368 |  | 0 | 정상
193328001225 | 실내 | 경기 군포시 산본1동 79-75 단독 301 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본1동 |  | 88.394 |  | 0 | 정상
193328001226 | 실내 | 경기 군포시 산본1동 79-75 단독 3호(401) | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본1동 |  | 203.897 |  | 0 | 정상
193328001227 | 실내 | 경기 군포시 산본1동 79-75 단독 4호(402) | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본1동 |  | 142.159 |  | 0 | 정상
193328001229 | 실내 | 경기 군포시 산본1동 79-75 단독 5호(501) | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본1동 |  | 364.981 |  | 0 | 정상
193228000316 | 실외 | 경기 군포시 산본1동 79-75 단독 옥탑 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본1동 |  | 194.119 |  | 0 | 정상
193318000426 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동102 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 212.074 |  | 0 | 정상
193318000427 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동103 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 238.482 |  | 0 | 정상
193318000435 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동105 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 207.263 |  | 0 | 정상
193318000428 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동106 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 260.415 |  | 0 | 정상
193418000011 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동107 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 38.217 |  | 0 | 정상
193318000430 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동201 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 368.952 |  | 0 | 정상
193318000436 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동202 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 31.638 |  | 0 | 정상
193318000438 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동203 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 513.906 |  | 0 | 정상
193318000439 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동205 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 183.5 |  | 0 | 정상
193318000437 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동206 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 658.007 |  | 0 | 정상
193318000425 | 실외 | 경기 군포시 산본동 83-4 원일연립 A동 A동207 | 경기 군포시 | 구 없음 | 산본동 |  | 303.48 |  | 0 | 정상
193318000100 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (1)104호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 236.554 |  | 0 | 정상
193318000271 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (2)103호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 42.726 |  | 0 | 정상
193318000101 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (3)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 90.358 |  | 0 | 정상
193318000235 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (4)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 204.964 |  | 0 | 정상
193318000095 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (5)404호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 261.796 |  | 0 | 정상
193318000099 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (6)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 294.62 |  | 0 | 정상
193318000096 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (7)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 88.04 | 151.386 | 151.396 | 0.01 | 과적산 | 6.3356
193318000097 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1744-7 승원주택 (8)403호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 156.852 |  | 0 | 정상
193318000201 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 326.191 |  | 0 | 정상
193328000193 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 102호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 617.398 |  | 0 | 정상
193318000200 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 141.655 |  | 0 | 정상
193328000189 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 196.652 |  | 0 | 정상
193318000199 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 227.539 | 429.912 | 429.893 | -0.019 | 미적산 | 10.6502
193328000194 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 334.889 |  | 0 | 정상
193318000202 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 401호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 785.894 |  | 0 | 정상
193328000195 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 422.212 |  | 0 | 정상
193318000204 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 B01호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 449.95 |  | 0 | 정상
193328000192 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-8 광승1차 나동 B02호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 372.952 |  | 0 | 정상
193318000205 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 0.965 |  | 0 | 정상
193318000052 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 102호 명진교회 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 0.22 | 0.22 | 0.244 | 0.024 | 과적산 | 0.001
193318000056 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 475.743 |  | 0 | 정상
193328000148 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 567.025 |  | 0 | 정상
193318000054 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 270 |  | 0 | 정상
193328000190 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 98.503 |  | 0 | 정상
193318000206 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 401호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 566.529 |  | 0 | 정상
193328000196 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 483.579 |  | 0 | 정상
193318000203 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 501호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 521.102 |  | 0 | 정상
193328000191 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1776-9 광승1차 가동 502호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 202.797 | 395.841 | 395.908 | 0.067 | 과적산 | 2.8823
193318000223 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 368.057 |  | 0 | 정상
193328000151 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동102호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 143.528 |  | 0 | 정상
193318000224 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 267.067 | 479.154 | 479.054 | -0.1 | 미적산 | 2.1199
193328000152 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 238.879 |  | 0 | 정상
193318000098 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 320.838 |  | 0 | 정상
193328000156 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 549.547 |  | 0 | 정상
193318000102 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동401호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 726.915 |  | 0 | 정상
193328000155 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 461.531 | 787.433 | 787.421 | -0.012 | 미적산 | 27.1575
193318000226 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동B01호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 226.124 | 228.317 | 228.301 | -0.016 | 미적산 | 0.13606
193328000150 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-4 명성빌라 나동 나동B02호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 676.067 |  | 0 | 정상
193318000058 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 353.984 |  | 0 | 정상
193328000143 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 102호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 318.636 |  | 0 | 정상
193318000059 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 282.219 |  | 0 | 정상
193328000145 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 298.393 |  | 0 | 정상
193318000055 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 243.285 |  | 0 | 정상
193328000146 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 204.222 |  | 0 | 정상
193318000053 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 401호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 14.889 |  | 0 | 정상
193328000142 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 957.953 |  | 0 | 정상
193318000057 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 B01호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 279.274 |  | 0 | 정상
193328000144 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-5 한신맨션 나동 B02호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 150.278 | 276.196 | 277.852 | 1.656 | 과적산 | 0.077037
193318000225 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 127.748 | [5 empty] | 방전
193328000068 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 102호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 369.523 |  | 0 | 정상
193318000229 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 73.33 | 136.225 | 136.239 | 0.014 | 과적산 | 4.4935
193328000063 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 711.325 |  | 0 | 정상
193318000227 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 372.187 | [5 empty] | 방전
193328000062 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 344.97 |  | 0 | 정상
193318000228 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 401호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 346.036 | [5 empty] | 방전
193328000067 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 |  | 639.252 |  | 0 | 정상
193318000230 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 B01호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 285.488 | 470.973 | 471.341 | 0.368 | 과적산 | 0.50504
193328000064 | 실외 | 경기 시흥시 거모동 1777-6 한신맨션 가동 B02호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 거모동 | 218.508 | 402.596 | 402.58 | -0.016 | 미적산 | 11.5045
193318000192 | 실외 | 경기 시흥시 대야동 488-6 미림아트빌2차 502호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 대야동 |  | 339.242 |  | 0 | 정상
193318000469 | 실외 | 경기 시흥시 대야동 491-19 단독 (1)1층우 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 대야동 |  | 188.057 |  | 0 | 정상
193318000468 | 실외 | 경기 시흥시 대야동 491-19 단독 (2)2층 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 대야동 |  | 151.148 |  | 0 | 정상
193318000466 | 실외 | 경기 시흥시 대야동 491-19 단독 (3)3층 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 대야동 | 6.508 | 29.549 | 29.554 | 0.005 | 과적산 | 4.6092
193218000091 | 실외 | 경기 시흥시 대야동 491-19 단독 [4]1층좌 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 대야동 |  | 29.05 |  | 0 | 정상
193318000212 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 741-17 단독 (1)3층좌 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 33.089 |  | 0 | 정상
193318000210 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 741-17 단독 (2)3층우 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 86.669 |  | 0 | 정상
193318000467 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 746-25 정석아트빌4차 에이동 203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 590.674 |  | 0 | 정상
193318000472 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 746-25 정석아트빌4차 에이동 302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 122.021 |  | 0 | 정상
193318000465 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 746-25 정석아트빌4차 에이동 303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 127.398 |  | 0 | 정상
193328001123 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 746-25 정석아트빌4차 에이동 402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 138.881 |  | 0 | 정상
193318000470 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 746-25 정석아트빌4차 에이동 403호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 360.48 |  | 0 | 정상
193328001122 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 746-25 정석아트빌4차 에이동 502호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 275.236 |  | 0 | 정상
193318000471 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 746-25 정석아트빌4차 에이동 503호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 243.746 |  | 0 | 정상
193328000154 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 852-6 단독 (1)4층 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 105.733 |  | 0 | 정상
193328000153 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 852-6 단독 (2)3층 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 390.45 |  | 0 | 정상
193328000149 | 실외 | 경기 시흥시 신천동 852-6 단독 [3]2층 평화테크놀 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 신천동 |  | 115.779 |  | 0 | 정상
193228000322 | 실내 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-12 단독 (12)401 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 | 259.033 | 508.323 | 508.316 | -0.007 | 미적산 | 35.6119
193218000078 | 실내 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-13 단독 (13)401 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 | 31.871 | 91.453 | 91.369 | -0.084 | 미적산 | 0.70831
193418000004 | 실내 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-13 단독 1층 아미산건강원 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 95.304 |  | 0 | 정상
193328000051 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-3 단독 (1)101 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 | 123.05 | 243.366 | 243.322 | -0.044 | 미적산 | 2.7335
193328000049 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-3 단독 (2)201 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 318.68 |  | 0 | 정상
193328000050 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-3 단독 (3)301 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 28.92 |  | 0 | 정상
193328000048 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-3 단독 (4)302 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 305.006 |  | 0 | 정상
193328000046 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-3 단독 (5)202 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 197.712 |  | 0 | 정상
193328000047 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1416-3 단독 (6)102 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 120.701 |  | 0 | 정상
193318000138 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1417-8 단독 (2)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 0.222 |  | 0 | 정상
193218000014 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1417-9 단독 (4)201 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 | 68.432 | 134.975 | 135.043 | 0.068 | 과적산 | 0.97957
193218000017 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1417-9 단독 (5)202 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 114.938 |  | 0 | 정상
193218000013 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1417-9 단독 (6)204 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 27.573 |  | 0 | 정상
193328000053 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1420 단독 (5)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 295.921 |  | 0 | 정상
193328000052 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1437-11 단독 (7)305호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 | 115.82 | 200.933 | 200.915 | -0.018 | 미적산 | 4.7275
193318000117 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (1)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 217.793 |  | 0 | 정상
193318000118 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (2)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 244.993 |  | 0 | 정상
193318000116 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (3)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 216.393 |  | 0 | 정상
193318000115 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (4)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 223.783 |  | 0 | 정상
193318000111 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (5)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 144.245 |  | 0 | 정상
193318000112 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (6)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 214.368 |  | 0 | 정상
193318000113 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (7)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 416.213 |  | 0 | 정상
193318000114 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-4 단독 (8)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 47.596 |  | 0 | 정상
193318000163 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1555-7 단독 (4)301 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 401.807 |  | 0 | 정상
193328000058 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (1)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 293.728 |  | 0 | 정상
193318000136 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (10)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 337.379 |  | 0 | 정상
193328000060 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (2)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 399.946 |  | 0 | 정상
193328000279 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (3)205호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 161.723 |  | 0 | 정상
193328000056 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (4)305호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 37.324 |  | 0 | 정상
193318000068 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (5)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 126.923 |  | 0 | 정상
193318000139 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (6)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 165.271 |  | 0 | 정상
193318000073 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (7)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 107.632 |  | 0 | 정상
193318000140 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (8)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 151.76 |  | 0 | 정상
193318000135 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1556-3 단독 (9)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 | 202.109 | 337.036 | 336.981 | -0.055 | 미적산 | 2.4522
193328000055 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1570-1 단독 (2)201 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 98.841 |  | 0 | 정상
193318000159 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1571-7 단독 (1)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 181.01 |  | 0 | 정상
193318000160 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1571-7 단독 (2)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 489.221 |  | 0 | 정상
193318000162 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1571-7 단독 (3)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 598.521 |  | 0 | 정상
193318000161 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1571-7 단독 (4)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 368.191 |  | 0 | 정상
193218000011 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1597-7 단독 (5)103 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 1.807 |  | 0 | 정상
193218000010 | 실외 | 경기 시흥시 정왕1동 1597-7 단독 (6)104 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕1동 |  | 0.141 |  | 0 | 정상
193318000137 | 실외 | 경기 시흥시 정왕3동 2035-8 단독 (1)501호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕3동 |  | 480.844 |  | 0 | 정상
193418000025 | 실외 | 경기 시흥시 정왕3동 2035-8 단독 13/101호 오이도연탄구이 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕3동 |  | 213.419 |  | 0 | 정상
193318001285 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1183 아세아중앙교회 (17)401 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 72.332 |  | 0 | 정상
193328000061 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1189-9 단독 (14)402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 307.103 |  | 0 | 정상
193328000054 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1189-9 단독 (15)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 276.875 |  | 0 | 정상
193328000059 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1189-9 단독 (16)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 90.293 | 177.385 | 177.83 | 0.445 | 과적산 | 0.19671
193328000057 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1189-9 단독 (17)401호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 217.278 |  | 0 | 정상
193428000024 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1192-4 단독 (21)1층 룡정 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 143.423 |  | 0 | 정상
193318001279 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1192-4 단독 (4)402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 206.655 |  | 0 | 정상
193318001262 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1192-4 단독 (5)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 119.601 |  | 0 | 정상
193318001260 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1192-4 단독 (6)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 66.566 |  | 0 | 정상
193318001257 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1192-4 단독 (7)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 78.596 | 120.946 | 120.95 | 0.004 | 과적산 | 10.5885
193318001286 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1192-4 단독 (8)403호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 67.705 |  | 0 | 정상
193318000887 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1192-4 단독 (9)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 197.379 |  | 0 | 정상
193328000187 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (1)203 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 117.786 |  | 0 | 정상
193318000169 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (10)201 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 153.272 |  | 0 | 정상
193318000168 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (11)301 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 554.269 |  | 0 | 정상
193318000172 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (12)401 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 85.449 |  | 0 | 정상
193318000174 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (13)402 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 52.47 | 139.827 | 139.855 | 0.028 | 과적산 | 3.1209
193318000167 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (14)302 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 255.746 |  | 0 | 정상
193318000170 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (15)202 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 367.037 |  | 0 | 정상
193328000185 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (2)303 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 94.327 |  | 0 | 정상
193328000183 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (3)403 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 266.417 |  | 0 | 정상
193328000181 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (4)404 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 283.879 |  | 0 | 정상
193328000188 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (5)304 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 180.184 |  | 0 | 정상
193328000186 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (6)204 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 280.031 |  | 0 | 정상
193328000184 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (7)103 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 39.04 |  | 0 | 정상
193328000182 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (8)102 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 118.794 |  | 0 | 정상
193318000171 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1201-7 단독 (9)101 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 65.656 | 156.199 | 156.065 | -0.134 | 미적산 | 0.67469
193318001042 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-7 단독 (1)401호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 265.341 |  | 0 | 정상
193218000012 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-7 단독 (15)101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 147.67 | 346.634 | 346.628 | -0.006 | 미적산 | 33.1597
193318001040 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-7 단독 (2)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 161.639 |  | 0 | 정상
193318001043 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-7 단독 (3)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 150.826 |  | 0 | 정상
193318001041 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-7 단독 (4)402호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 350.497 |  | 0 | 정상
193318001046 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-7 단독 (5)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 185.09 |  | 0 | 정상
193318001044 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-7 단독 (6)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 294.149 |  | 0 | 정상
193328000164 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (10)204 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 63.589 |  | 0 | 정상
193328000157 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (11)304 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 129.653 |  | 0 | 정상
193328000159 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (12)403 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 297.929 |  | 0 | 정상
193328000161 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (13)303 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 260.003 | 440.556 | 440.44 | -0.116 | 미적산 | 1.5555
193328000282 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (14)203 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 432.854 |  | 0 | 정상
193328000158 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (16) 옥이네양꼬치 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 63.632 |  | 0 | 정상
193328000163 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (7)205 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 124.018 |  | 0 | 정상
193328000160 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (8)305 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 86.81 |  | 0 | 정상
193328000162 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1209-9 단독 (9)404 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 54.38 |  | 0 | 정상
193328000278 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (1)406 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 75.168 |  | 0 | 정상
193328000115 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (10)404 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 0.134 | 0.135 | 0.157 | 0.022 | 과적산 | 0.0010455
193328000116 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (11)304 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 164.689 |  | 0 | 정상
193328000110 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (12)204 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 142.489 |  | 0 | 정상
193328000263 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (13)303 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 77.858 | 77.859 | 77.867 | 0.008 | 과적산 | 0.001125
193328000265 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (14)403 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 116.967 |  | 0 | 정상
193328000261 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (15)402 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 62.614 |  | 0 | 정상
193328000267 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (16)302 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 146.374 |  | 0 | 정상
193328000262 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (17)202 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 210.096 |  | 0 | 정상
193328000264 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (18)401 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 313.624 |  | 0 | 정상
193328000266 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (19)201 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 79.19 |  | 0 | 정상
193328000280 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (2)306 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 156.284 |  | 0 | 정상
193328000268 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (20)301 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 146.025 |  | 0 | 정상
193328000281 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (3)206 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 229.562 |  | 0 | 정상
193328000090 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (4)405 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 323.791 |  | 0 | 정상
193328000092 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (5)305 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 60.177 |  | 0 | 정상
193328000086 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (6)205 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 153.267 | 249.664 | 249.742 | 0.078 | 과적산 | 1.2369
193328000114 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (7)102 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 558.657 |  | 0 | 정상
193328000113 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (8)203 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 157.627 |  | 0 | 정상
193328000109 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-8 단독 (9)101 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 107.135 |  | 0 | 정상
193328000277 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-9 단독 (2)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 209.053 |  | 0 | 정상
193328000111 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1213-9 단독 (3)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 237.311 |  | 0 | 정상
193328000180 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (1)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 173.748 |  | 0 | 정상
193328000176 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (2)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 91.447 |  | 0 | 정상
193328000175 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (3)305호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 165.098 |  | 0 | 정상
193328000174 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (4)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 1121228 |  | 0 | 정상
193328000178 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (5)303호 (주)내원테크 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 2.083 |  | 0 | 정상
193328000177 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (6)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 203.285 |  | 0 | 정상
193328000179 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (7)202호 (주)내원테크 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 119.985 |  | 0 | 정상
193328000173 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (8)205호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 12.75 |  | 0 | 정상
193328000112 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1519-3 단독 (9)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 265.912 |  | 0 | 정상
193328001197 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (1)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 0.136 |  | 0 | 정상
193328001198 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (10)205호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 168.552 |  | 0 | 정상
193418000006 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (11)1층 24시 김밥 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 550.866 |  | 0 | 정상
193328001192 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (2)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 172.387 |  | 0 | 정상
193328001196 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (3)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 157.795 |  | 0 | 정상
193328001191 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (4)303호 (주 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 427.132 |  | 0 | 정상
193328001121 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (5)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 871.187 |  | 0 | 정상
193328001125 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (6)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 171.629 | 341.095 | 341.09 | -0.005 | 미적산 | 33.8922
193328001195 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (7)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 222.453 |  | 0 | 정상
193328001193 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (8)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 253.377 |  | 0 | 정상
193328001194 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 (9)305호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 40.362 | [5 empty] | E02 불통
193218000322 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1526-11 상가주택 상가102호 김밥천국 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 320.537 |  | 0 | 정상
193228000024 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1541-4 단독 (1)302 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 165.071 |  | 0 | 정상
193228000074 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1541-4 단독 (2)202 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 31.262 | 45.878 | 45.874 | -0.004 | 미적산 | 3.653
193228000019 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1541-4 단독 (3)201 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 135.36 | 204.544 | 204.529 | -0.015 | 미적산 | 4.6113
193228000080 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1541-4 단독 (4)301 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 123.853 | 216.611 | 216.742 | 0.131 | 과적산 | 0.70908
193228000066 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1541-4 단독 (5)104 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 91.291 | 157.664 | 157.657 | -0.007 | 미적산 | 9.4809
193318000182 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (1)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 465.375 |  | 0 | 정상
193318000181 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (2)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 46.431 |  | 0 | 정상
193318000180 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (3)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 477.022 |  | 0 | 정상
193318000179 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (4)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 287.79 |  | 0 | 정상
193318000178 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (5)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 161.895 |  | 0 | 정상
193318000177 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (6)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 227.465 | [5 empty] | pcb off
193318000175 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (7)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 97.121 |  | 0 | 정상
193318000176 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1546-6 단독 (8)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 450.727 |  | 0 | 정상
193318000141 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (1)305호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 186.003 |  | 0 | 정상
193318000144 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (10)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 211.803 |  | 0 | 정상
193318000150 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (11)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 175.796 |  | 0 | 정상
193318000146 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (12)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 265.271 |  | 0 | 정상
193318000143 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (13)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 250.705 |  | 0 | 정상
193318000145 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (14)101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 159.23 |  | 0 | 정상
193318000147 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (15)102호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 191.002 |  | 0 | 정상
193318000164 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (2)205호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 226.68 | 329.837 | 329.812 | -0.025 | 미적산 | 4.1253
193318000173 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (3)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 0.142 |  | 0 | 정상
193318000142 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (4)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 122.08 |  | 0 | 정상
193318000165 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (5)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 119.826 |  | 0 | 정상
193318000287 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (6)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 97.983 |  | 0 | 정상
193318000288 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (7)103호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 50.096 | 55.411 | 55.568 | 0.157 | 과적산 | 0.034854
193318000166 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (8)104호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 92.751 |  | 0 | 정상
193318000149 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1551-7 단독 (9)105호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 399.363 |  | 0 | 정상
193428000018 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1802-4 단독 (1)301 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 360.147 |  | 0 | 정상
193428000028 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1802-5 단독 (2)3층 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 91.844 |  | 0 | 정상
193318000119 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (10)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 128.355 |  | 0 | 정상
193318000124 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (11)102호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 29.554 | 42.669 | 42.673 | 0.004 | 과적산 | 3.2797
193318000123 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (12)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 45.824 | 57.798 | 57.811 | 0.013 | 과적산 | 0.92208
193318000126 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (13)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 247.318 |  | 0 | 정상
193318000125 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (14)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 189.331 |  | 0 | 정상
193318000069 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (15)101호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 118.747 |  | 0 | 정상
193318000122 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (7)103호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 59.402 |  | 0 | 정상
193318000121 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (8)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 41.753 |  | 0 | 정상
193318000120 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1804-7 단독 (9)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 22.922 |  | 0 | 정상
193328000250 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1805-7 (주)대림프라스코 (10)104호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 0.115 | 0.113 | 0.129 | 0.016 | 과적산 | 0.000875
193328001289 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1805-7 (주)대림프라스코 (11)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 106.961 |  | 0 | 정상
193328000247 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1805-7 (주)대림프라스코 (12)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 124.245 |  | 0 | 정상
193328001288 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1805-7 (주)대림프라스코 (13)105호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 112.955 |  | 0 | 정상
193328000246 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1805-7 (주)대림프라스코 (14)205호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 301.446 |  | 0 | 정상
193328000245 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1805-7 (주)대림프라스코 (15)305호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 8.826 |  | 0 | 정상
193318000154 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1806-1 단독 (1)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 1187.961 |  | 0 | 정상
193318000152 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1806-1 단독 (2)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 837.535 |  | 0 | 정상
193318000153 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1806-1 단독 (3)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 3.699 | 6.915 | 6.92 | 0.005 | 과적산 | 0.6442
193318000151 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1806-1 단독 (4)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 437.147 |  | 0 | 정상
193318001179 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (1)204호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 216.827 |  | 0 | 정상
193318001183 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (2)304호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 273.875 |  | 0 | 정상
193318001178 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (3)203호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 162.429 |  | 0 | 정상
193318001182 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (4)303호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 363.753 |  | 0 | 정상
193318001177 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (5)202호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 | 85.612 | 185.484 | 185.477 | -0.007 | 미적산 | 14.2664
193318001180 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (6)302호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 111.292 |  | 0 | 정상
193318001181 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (7)301호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 245.968 |  | 0 | 정상
193318001184 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (8)201호 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 476.768 |  | 0 | 정상
193428000017 | 실외 | 경기 시흥시 정왕동 1822-2 단독 (9)101호 브레이크PC방 | 경기 시흥시 | 구 없음 | 정왕동 |  | 0.27 |  | 0 | 정상
193318000130 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (10)206호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 0.198 |  | 0 | 정상
193318000131 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (11)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 218.905 |  | 0 | 정상
193318000127 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (12)101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 39.178 |  | 0 | 정상
193318000132 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (5)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 136.016 |  | 0 | 정상
193318000133 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (6)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 0.684 |  | 0 | 정상
193318000128 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (7)402호주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 342.031 |  | 0 | 정상
193318000134 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (8)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 397.785 |  | 0 | 정상
193318000129 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 1029-10 단독 (9)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 48.425 |  | 0 | 정상
193318001287 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 969-9 단독 (1)401 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 943.589 |  | 0 | 정상
193318000085 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 969-9 단독 (2)304 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 189.303 | [5 empty] | pcb off
193318000084 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 969-9 단독 (3)305 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 167.818 |  | 0 | 정상
193318001288 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 969-9 단독 (4)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 | 145.272 | 234.813 | 256.434 | 21.621 | 과적산 | 0.0051414
193318000082 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 969-9 단독 (5)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 6.5 |  | 0 | 정상
193318000079 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 969-9 단독 (6)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 73.066 |  | 0 | 정상
193318000238 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (1)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 523.666 |  | 0 | 정상
193328000124 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (10)307 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 83.454 |  | 0 | 정상
193328000120 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (11)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 125.638 |  | 0 | 정상
193318000237 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (2)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 147.824 |  | 0 | 정상
193318000236 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (3)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 | 176.972 | 314.609 | 314.564 | -0.045 | 미적산 | 3.0576
193318000231 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (4)306 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 | 84.299 | 154.521 | 154.515 | -0.006 | 미적산 | 11.7027
193318000233 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (5)106 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 | 141.29 | 284.637 | 284.547 | -0.09 | 미적산 | 1.5917
193318000232 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (6)102 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 343.335 |  | 0 | 정상
193318000234 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (7)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 118.338 |  | 0 | 정상
193318000261 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (8)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 10.727 |  | 0 | 정상
193328000119 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부2동 986 단독 (9)105 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부2동 |  | 287.07 |  | 0 | 정상
193318000080 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (1)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 54.048 |  | 0 | 정상
193318000081 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (10)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 329.762 |  | 0 | 정상
193318000207 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (2)101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 320.525 |  | 0 | 정상
193318000209 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (3)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 181.952 | 259.359 | 259.833 | 0.474 | 과적산 | 0.16431
193318000208 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (4)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 326.798 |  | 0 | 정상
193318000211 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (6)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 2.506 |  | 0 | 정상
193318000158 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (7)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 132.041 |  | 0 | 정상
193318000214 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (8)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 210.889 |  | 0 | 정상
193318000213 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1113-2 단독 (9)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 201.426 | 346.658 | 346.666 | 0.008 | 과적산 | 18.155
193328000147 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (11)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 99.794 |  | 0 | 정상
193328000141 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (12)203 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 211.822 |  | 0 | 정상
193328000230 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (13)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 182.168 |  | 0 | 정상
193328000232 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (14)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 56.847 |  | 0 | 정상
193328000229 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (15)401 주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 347.827 |  | 0 | 정상
193328000234 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (16)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 14.91 | 14.891 | 15.158 | 0.267 | 과적산 | 0.00092884
193328000231 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (17)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 130.867 | 222.273 | 222.262 | -0.011 | 미적산 | 8.3086
193328000235 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (18)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 125.679 |  | 0 | 정상
193328000233 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (19)102 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 122.128 |  | 0 | 정상
193328000236 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1114-27 단독 (20)103 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 0.251 |  | 0 | 정상
193328000071 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (12)103 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 171.546 |  | 0 | 정상
193318000184 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (13)305 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 51.794 |  | 0 | 정상
193318000186 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (14)205 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 145.218 |  | 0 | 정상
193318000185 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (15)402주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 1063.683 |  | 0 | 정상
193318000183 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (16)306 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 |  | 54.904 |  | 0 | 정상
193318000187 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (17)206 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 84.236 | 184.388 | 194.91 | 10.522 | 과적산 | 0.010518
193318000190 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (18)106 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 163.104 | 204.512 | 204.523 | 0.011 | 과적산 | 3.7654
193318000189 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (19)105 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 11.087 | 11.198 | 11.205 | 0.007 | 과적산 | 0.016857
193318000188 | 실외 | 경기 안산시 단원구 선부3동 1115-23 단독 (20)104 | 경기 안산시 | 단원구 | 선부3동 | 0.723 | 0.215 | 8.082 | 7.867 | 과적산 | 0.00093543
193318000157 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1394-2 단독 (1)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 52.082 |  | 0 | 정상
193318000070 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1394-2 단독 (2)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 690.882 |  | 0 | 정상
193318000155 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1394-2 단독 (3)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 448.367 |  | 0 | 정상
193318000286 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (10)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 88.111 |  | 0 | 정상
193318000284 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (11)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 | 81.128 | 132.835 | 132.821 | -0.014 | 미적산 | 3.6924
193318000283 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (12)305호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 151.773 |  | 0 | 정상
193318000280 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (13)104호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 | 308.638 | 479.129 | 479.072 | -0.057 | 미적산 | 2.9901
193318000282 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (14)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 238.167 |  | 0 | 정상
193318000156 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (4)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 63.473 |  | 0 | 정상
193318000148 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (5)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 333.906 |  | 0 | 정상
193318000071 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (6)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 111.564 |  | 0 | 정상
193318000285 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (7)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 |  | 58.276 |  | 0 | 정상
193318000279 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (8)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 | 154.873 | 291.572 | 291.52 | -0.052 | 미적산 | 2.6278
193318000281 | 실외 | 경기 안산시 단원구 신길동 1398-6 단독 (9)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 신길동 | 87.261 | 96.673 | 445.55 | 348.877 | 과적산 | 0.001027
193228000021 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 114-3 단독 201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 41.786 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.285
193228000022 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 114-3 단독 202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | (1.28 업데이트 당시 전자식 값 필요) | 366.668 | 366.663 | -0.005 | 미적산 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 30.761
193328000455 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 114-3 단독 301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 420.119 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 36.593
193328000458 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 114-3 단독 401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 536.21 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000454 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 115-24 단독 (1)1층 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 598.341 |  | 0 | 정상
193228000018 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 115-24 단독 1-1층 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 237.668 |  | 0 | 정상
193318000457 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (1)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 297.312 |  | 0 | 정상
193318000666 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (10)B01호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 403.972 |  | 0 | 정상
193318000461 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (2)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 280.627 |  | 0 | 정상
193318000669 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (3)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 523.568 |  | 0 | 정상
193318000667 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (4)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 399.583 |  | 0 | 정상
193318000665 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (5)B02호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 462.314 | 715.059 | 715.052 | -0.007 | 미적산 | 36.1054
193318000670 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (6)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 139.782 |  | 0 | 정상
193318000668 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (7)101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 845.398 |  | 0 | 정상
193318000672 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (8)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 238.971 | 356.752 | 356.744 | -0.008 | 미적산 | 14.7216
193318000671 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 130-8 단독 (9)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 189.152 | 398.476 | 398.483 | 0.007 | 과적산 | 29.9044
193328000134 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 449.912 |  | 0 | 정상
193318000309 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 253.53 |  | 0 | 정상
193328000138 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 337.701 |  | 0 | 정상
193318000305 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 421.875 |  | 0 | 정상
193328000456 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 576.054 |  | 0 | 정상
193318000306 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 135.737 | 417.246 | 417.189 | -0.057 | 미적산 | 4.9378
193328000453 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 355.326 | 567.852 | 567.841 | -0.011 | 미적산 | 19.3195
193318000310 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 466.123 |  | 0 | 정상
193328000139 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 B01호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 266.963 |  | 0 | 정상
193318000311 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 704-1 우진빌라 나동 나동 B02호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 403.684 |  | 0 | 정상
193328001188 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (1)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 155.607 |  | 0 | 정상
193328001190 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (2)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 250.327 |  | 0 | 정상
193328001186 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (3)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 71.934 |  | 0 | 정상
193328001185 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (4)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 433.404 |  | 0 | 정상
193328001184 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (5)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 460.711 |  | 0 | 정상
193328001183 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (6)101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 328.652 |  | 0 | 정상
193328001189 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (7)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 217.721 |  | 0 | 정상
193328001187 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 739-3 다세대주택 (8)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 511.841 |  | 0 | 정상
193218000034 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (1)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 61.711 | 97.616 | 97.612 | -0.004 | 미적산 | 8.9752
193218000162 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (10)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 380.698 |  | 0 | 정상
193218000166 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (11)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 166.88 | 251.81 | 252.022 | 0.212 | 과적산 | 0.40161
193218000035 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (12)101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 37.704 | 92.625 | 92.62 | -0.005 | 미적산 | 10.9832
193218000038 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (13)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 150.48 |  | 0 | 정상
193218000039 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (14)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 152.03 |  | 0 | 정상
193218000040 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (2)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 36.958 |  | 0 | 정상
193318000460 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (3)401호 주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 871.837 |  | 0 | 정상
193218000165 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (4)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 244.342 |  | 0 | 정상
193218000168 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (5)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 130.585 |  | 0 | 정상
193218000169 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (6)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 125.183 |  | 0 | 정상
193218000041 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (7)305호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 114.469 | 199.551 | 199.509 | -0.042 | 미적산 | 2.0248
193218000036 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (8)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 160.385 |  | 0 | 정상
193218000037 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 769-23 단독 (9)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 114.297 |  | 0 | 정상
193328000868 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (1)103 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 422.846 |  | 0 | 정상
193318000623 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (10)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 216.029 |  | 0 | 정상
193318000624 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (11)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 34.531 |  | 0 | 정상
193318000618 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (12)402 주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 147.264 | 316.17 | 316.166 | -0.004 | 미적산 | 42.2255
193318000619 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (13)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 41.414 | 80.403 | 80.06 | -0.343 | 미적산 | 0.11267
193318000617 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (14)102 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 284.903 |  | 0 | 정상
193328000866 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (2)203 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 227.837 |  | 0 | 정상
193328000869 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (3)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 42.948 |  | 0 | 정상
193328000870 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (4)401 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 317.922 |  | 0 | 정상
193328000865 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (5)204 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 114.71 |  | 0 | 정상
193328000867 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (6)304 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 160.64 | 291.277 | 293.699 | 2.422 | 과적산 | 0.054938
193328000872 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (7)104 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 174.03 |  | 0 | 정상
193318000620 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (8)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 144.817 | 362.571 | 362.546 | -0.025 | 미적산 | 8.7092
193318000621 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 776-6 단독 (9)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 70.521 | 137.066 | 137.07 | 0.004 | 과적산 | 16.6373
193328000627 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 793-6 다세대주택 102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 407.222 |  | 0 | 정상
193328000631 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 793-6 다세대주택 202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 165.746 |  | 0 | 정상
193328000630 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 793-6 다세대주택 302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 209.771 | 374.067 | 374.039 | -0.028 | 미적산 | 5.8667
193328000633 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 793-6 다세대주택 402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 536.285 |  | 0 | 정상
193318001274 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-10 단독 (1)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 631.129 |  | 0 | 정상
193318001277 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-10 단독 (2)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 464.17 |  | 0 | 정상
193318001273 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-10 단독 (3)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 505.139 |  | 0 | 정상
193318001276 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-10 단독 (4)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 254.236 |  | 0 | 정상
193318001278 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-10 단독 (5)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 457.253 |  | 0 | 정상
193318000622 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-10 단독 (6)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 259.329 |  | 0 | 정상
193328001006 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-11 단독 (1)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 343.651 |  | 0 | 정상
193328000403 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-11 단독 (2)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 171.764 |  | 0 | 정상
193328001008 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-11 단독 (3)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 11.496 | 30.967 | 31.156 | 0.189 | 과적산 | 0.10402
193328000871 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-11 단독 (4)주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 511.252 | 944.136 | 944.086 | -0.05 | 미적산 | 8.6567
193328000635 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-11 단독 (5)옥탑 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 71.759 | 147.53 | 147.557 | 0.027 | 과적산 | 2.8073
193318001272 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 799-11 단독 101호 도도닭강정 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 0.177 | 0.169 | 0.224 | 0.055 | 과적산 | 0.00085455
193328000404 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 808-11 단독 (1)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 8.011 |  | 0 | 정상
193328000408 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (1)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 226.161 |  | 0 | 정상
193328000407 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (2)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 322.239 |  | 0 | 정상
193328001028 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (3)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 171.11 |  | 0 | 정상
193328001030 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (4)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 412.921 |  | 0 | 정상
193328000406 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (5)101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 31.325 |  | 0 | 정상
193328000409 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (6)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 391.614 |  | 0 | 정상
193328000405 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (7)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 338.655 |  | 0 | 정상
193328000410 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 844-2 대흥빌리지 (8)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 572.687 |  | 0 | 정상
193318000458 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 95-20 진아타운 108동 101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 18.408 |  | 0 | 정상
193318000463 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 95-20 진아타운 108동 201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 141.016 | 288.064 | 341.918 | 53.854 | 과적산 | 0.0037305
193318000462 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 95-20 진아타운 108동 301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 33.816 |  | 0 | 정상
193318000459 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 95-20 진아타운 108동 401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 472.17 |  | 0 | 정상
193318000464 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 95-20 진아타운 108동 B01호 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 376.889 |  | 0 | 정상
193328000457 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 96-9 단독 (1)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 147.526 | 226.974 | 224.41 | -2.564 | 미적산 | 0.029986
193428000021 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 96-9 단독 (2)301주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 569.612 |  | 0 | 정상
193328000452 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 96-9 단독 (3)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 |  | 128.297 |  | 0 | 정상
193328000451 | 실외 | 경기 안산시 단원구 와동 96-9 단독 (4)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 와동 | 140.884 | 247.957 | 247.941 | -0.016 | 미적산 | 6.6911
193318000263 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 810-21 단독 (10)104호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 7.534 | 85.975 | 85.794 | -0.181 | 미적산 | 0.43238
193318000264 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 810-21 단독 (11)105호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 204.521 |  | 0 | 정상
193328000226 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (1)209호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 53.296 |  | 0 | 정상
193328000098 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (10)306호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 10.353 |  | 0 | 정상
193328000260 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (11)403호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 346.976 |  | 0 | 정상
193328000099 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (12)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 71.681 | 148.284 | 148.266 | -0.018 | 미적산 | 4.2547
193328000094 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (13)305호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 229.856 |  | 0 | 정상
193328000080 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (14)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 170.083 |  | 0 | 정상
193328000081 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (15)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 106.716 | 170.402 | 169.974 | -0.428 | 미적산 | 0.1478
193328000079 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (16)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 86.664 |  | 0 | 정상
193328000085 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (17)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 127.769 |  | 0 | 정상
193328000083 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (18)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 210.08 |  | 0 | 정상
193328000084 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (19)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 1.048 | 20.203 | 20.226 | 0.023 | 과적산 | 0.83383
193328000221 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (2)309호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 204.665 |  | 0 | 정상
193328000078 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (20)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 36.146 | 36.134 | 36.189 | 0.055 | 과적산 | 0.00078182
193328000076 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (21)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 204.399 |  | 0 | 정상
193328000075 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (22)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 114.893 | 186.922 | 186.865 | -0.057 | 미적산 | 1.2627
193328000072 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (23)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 102.078 |  | 0 | 정상
193328000082 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (24)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 248.75 |  | 0 | 정상
193328000222 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (3)405호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 63.515 |  | 0 | 정상
193328000227 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (4)208호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 191.784 |  | 0 | 정상
193328000224 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (5)308호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 291.268 |  | 0 | 정상
193328000228 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (6)404호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 248.655 |  | 0 | 정상
193328000225 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (7)307호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 149.771 |  | 0 | 정상
193328000223 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (8)207호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 197.715 |  | 0 | 정상
193328000089 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 813-10 단독 (9)206호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 77.454 |  | 0 | 정상
193328000206 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (1)306호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 100.612 |  | 0 | 정상
193328000169 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (10)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 18.865 |  | 0 | 정상
193328000170 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (11)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 96.431 |  | 0 | 정상
193328000166 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (12)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 87.705 |  | 0 | 정상
193328000207 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (13)403호주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 274.059 |  | 0 | 정상
193328000211 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (14)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 77.181 |  | 0 | 정상
193328000205 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (15)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 44.272 |  | 0 | 정상
193328000209 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (16)104호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 126.635 | 203.341 | 203.337 | -0.004 | 미적산 | 19.1755
193328000208 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (2)206호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 57.629 |  | 0 | 정상
193328000212 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (3)305호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 138.435 |  | 0 | 정상
193328000210 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (4)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 83.209 |  | 0 | 정상
193328000167 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (5)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 187.54 |  | 0 | 정상
193328000168 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (6)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 335.807 |  | 0 | 정상
193328000171 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (7)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 | 117.517 | 205.611 | 205.607 | -0.004 | 미적산 | 22.0225
193328000172 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (8)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 266.089 |  | 0 | 정상
193328000165 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-18 단독 (9)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 0.333 |  | 0 | 정상
193328000259 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-31 단독 (1)402 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 73.542 |  | 0 | 정상
193328000251 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-31 단독 (2)304 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 52.671 |  | 0 | 정상
193328000073 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-31 단독 (3)204 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 224.48 |  | 0 | 정상
193328000070 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-31 단독 (4)205 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 73.388 |  | 0 | 정상
193328000077 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-31 단독 (5)104 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 73.07 |  | 0 | 정상
193328000074 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡1동 818-31 단독 (6)105 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡1동 |  | 51.164 |  | 0 | 정상
193318001269 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (11)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 162.529 |  | 0 | 정상
193318001232 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (12)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 189.432 |  | 0 | 정상
193318000927 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (13)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 200.804 |  | 0 | 정상
193318001267 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (14)306호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 97.425 |  | 0 | 정상
193318001263 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (15)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 144.771 |  | 0 | 정상
193318001264 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (16)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 90.539 |  | 0 | 정상
193318001266 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (17)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 104.694 |  | 0 | 정상
193318001265 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 741-9 단독 (18)206호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 80.06 |  | 0 | 정상
193318000555 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (1)204 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 0.248 | 2.03 | 1.972 | -0.058 | 미적산 | 0.029724
193218000288 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (10)304 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 39.059 |  | 0 | 정상
193218000287 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (11)305 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 93.215 |  | 0 | 정상
193318000931 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (2)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 180.224 |  | 0 | 정상
193318000063 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (3)203 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 1.624 |  | 0 | 정상
193218000157 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (5)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 59.283 |  | 0 | 정상
193218000290 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (6)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 196.974 |  | 0 | 정상
193218000292 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (7)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 91.151 |  | 0 | 정상
193218000161 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (8)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 58.412 | 109.08 | 109.074 | -0.006 | 미적산 | 8.4437
193218000289 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 742-7 단독 (9)205 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 139.582 |  | 0 | 정상
193318001280 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (1)402 주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 524.913 |  | 0 | 정상
193218000132 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (10)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 9.926 |  | 0 | 정상
193218000135 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (11)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 133.093 |  | 0 | 정상
193218000130 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (12)401 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 98.349 |  | 0 | 정상
193218000131 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (13)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 93.792 |  | 0 | 정상
193218000018 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (14)203 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 131.579 |  | 0 | 정상
193218000019 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (15)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 79.078 |  | 0 | 정상
193218000022 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (16)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 138.817 |  | 0 | 정상
193218000025 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (17)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 79.569 | 134.817 | 134.517 | -0.3 | 미적산 | 0.18316
193218000024 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (2)304 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 82.163 |  | 0 | 정상
193218000021 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (3)204 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 89.105 |  | 0 | 정상
193218000023 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (4)305 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 220.251 | 376.603 | 376.598 | -0.005 | 미적산 | 31.2694
193218000020 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (5)205 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 69.206 |  | 0 | 정상
193218000133 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (6)102 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 78.197 | 153.126 | 153 | -0.126 | 미적산 | 0.59367
193218000134 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (7)103 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 60.388 |  | 0 | 정상
193218000137 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (8)306 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 52.891 | 7.29 | 7.302 | 0.012 | 과적산 | 3.7991
193218000136 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 746-21 단독 (9)206 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 51.59 | 95.921 | 95.917 | -0.004 | 미적산 | 11.0817
193328001281 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 747 단독 (1)401주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 369.401 |  | 0 | 정상
193428000019 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 747 단독 (2)301 고향고시원 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 757.556 |  | 0 | 정상
193328001278 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 747 단독 (4)406 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 83.983 |  | 0 | 정상
193328001282 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 747 단독 (5)402 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 318.884 |  | 0 | 정상
193328001283 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 747 단독 (6)403 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 35.406 |  | 0 | 정상
193328001279 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 747 단독 (7)404 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 117.361 |  | 0 | 정상
193328001277 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 747 단독 (8)405 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 283.254 |  | 0 | 정상
193318000060 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (1)401 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 512.036 |  | 0 | 정상
193218000323 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (10)204 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 337.243 |  | 0 | 정상
193218000327 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (11)206 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 40.655 |  | 0 | 정상
193218000328 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (12)205 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 38.724 |  | 0 | 정상
193318000061 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (2)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 103.544 |  | 0 | 정상
193318000064 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (3)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 209.238 |  | 0 | 정상
193318000062 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (4)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 180.774 |  | 0 | 정상
193318001261 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (5)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.425 |  | 0 | 정상
193318001255 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (6)102 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 102.568 |  | 0 | 정상
193418000028 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (7)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 161.106 |  | 0 | 정상
193218000326 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (8)203 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 33.412 |  | 0 | 정상
193218000324 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 748-11 단독 (9)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 57.985 | 116.454 | 116.449 | -0.005 | 미적산 | 11.6928
193318001256 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 749-6 상가 (1)102호 금은방 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 17.216 |  | 0 | 정상
193418000008 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 749-6 상가 (2)101호 천희물만두 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 336.154 |  | 0 | 정상
193418000003 | 실내 | 경기 안산시 단원구 원곡동 749-6 상가 (3)상가2층 천희교자 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 116.429 |  | 0 | 정상
193318001101 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (1)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 493.009 |  | 0 | 정상
193318000960 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (10)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 577.374 |  | 0 | 정상
193318001225 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (11)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 581.982 |  | 0 | 정상
193318000308 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (12)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 63.267 |  | 0 | 정상
193418000007 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (14)상가102/ | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 28.753 |  | 0 | 정상
193218000158 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (18)403 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 30.112 | 88.051 | 140.014 | 51.963 | 과적산 | 0.002115
193228000023 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (19)404 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 142.857 |  | 0 | 정상
193318000312 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (2)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 91.445 |  | 0 | 정상
193228000017 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (20)405 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.141 |  | 0 | 정상
193218000167 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (21)옥탑/501 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 227.367 |  | 0 | 정상
193328001102 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (3)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 218.915 |  | 0 | 정상
193328000884 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (4)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 31.221 | 39.796 | 39.801 | 0.005 | 과적산 | 1.716
193328001097 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (5)206호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 174.046 |  | 0 | 정상
193318001102 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (6)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 176.226 |  | 0 | 정상
193318001098 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (7)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 162.297 |  | 0 | 정상
193318000560 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (8)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 241.082 |  | 0 | 정상
193318000591 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 (9)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 171.377 |  | 0 | 정상
193418000030 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750 단독 1층 옷가게 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 5.754 |  | 0 | 정상
193328001129 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-6 단독 (1)401 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 496.726 |  | 0 | 정상
193328001133 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-6 단독 (2)402 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 123.482 |  | 0 | 정상
193328001134 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-6 단독 (3)옥탑 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 225.996 |  | 0 | 정상
193518000024 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-6 단독 (4)1층 마라유혹음식점 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 1324.74 | 1816.544 | 1816.514 | -0.03 | 미적산 | 16.3925
193318000554 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-6 단독 3층 고시원 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 361.759 |  | 0 | 정상
193328001126 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-8 단독 (2)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 203.556 |  | 0 | 정상
193428000022 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-8 단독 (3)상가 301호 강남고시원 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 541.274 |  | 0 | 정상
193328001276 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-8 단독 (4)상가102호 미용실 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 0.154 | 0.135 | 0.402 | 0.267 | 과적산 | 0.00092884
193328001280 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 750-8 단독 (5)상가101 팔선양꼬치 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 329.185 |  | 0 | 정상
193318001284 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (1)307주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 201.022 |  | 0 | 정상
193328001050 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (10)207 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 23.829 |  | 0 | 정상
193328001051 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (11)206 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 102.347 |  | 0 | 정상
193328001054 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (12)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 117.47 |  | 0 | 정상
193328001055 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (13)303 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 205.16 |  | 0 | 정상
193328001052 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (14)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 99.136 |  | 0 | 정상
193328001056 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (15)301 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 222.509 |  | 0 | 정상
193328001049 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (16)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 156.014 | 301.589 | 301.579 | -0.01 | 미적산 | 14.5565
193228000321 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (17)105 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 73.072 |  | 0 | 정상
193218000074 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (18)106 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 79.711 | 154.522 | 154.516 | -0.006 | 미적산 | 12.4675
193218000077 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (19)107 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 205.121 | 357.183 | 357.165 | -0.018 | 미적산 | 8.4469
193318001283 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (2)203 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 8.039 |  | 0 | 정상
193218000046 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (20)304 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 79.475 |  | 0 | 정상
193218000075 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (21)305 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 115.472 |  | 0 | 정상
193218000079 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (22)306 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 389.554 |  | 0 | 정상
193218000076 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (23)308 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 29.254 |  | 0 | 정상
193318001281 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (3)204 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 137.113 |  | 0 | 정상
193318001045 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (4)205 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 113.163 |  | 0 | 정상
193318001039 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (5)208 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 36.709 |  | 0 | 정상
193318001282 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (6)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 111.634 |  | 0 | 정상
193328001105 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (7)104 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 160.754 |  | 0 | 정상
193328001110 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (8)103 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 31.186 |  | 0 | 정상
193328001053 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-1 단독 (9)102 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 125.636 |  | 0 | 정상
193318001258 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-4 단독 (9)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 110.352 |  | 0 | 정상
193328000385 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-7 단독 (1)402 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 172.418 |  | 0 | 정상
193318001271 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-7 단독 (2)403 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 232.107 |  | 0 | 정상
193318001275 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 751-7 단독 (3)401 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 175.756 |  | 0 | 정상
193328001119 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (1)201 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 121.631 |  | 0 | 정상
193318000894 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (10)103 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 59.807 |  | 0 | 정상
193218000048 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (11)105 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 140.945 | 276.974 | 276.922 | -0.052 | 미적산 | 2.6149
193218000043 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (12)104 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 32.768 | 76.506 | 76.501 | -0.005 | 미적산 | 8.7466
193228000327 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (13)106 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 240.3 |  | 0 | 정상
193328001120 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (2)302 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 385.722 |  | 0 | 정상
193328001124 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (3)301주인 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 286.843 | 559.14 | 559.115 | -0.025 | 미적산 | 10.8909
193318000891 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (4)203 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 53.227 |  | 0 | 정상
193318000888 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (5)204 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 168.001 |  | 0 | 정상
193318000889 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (6)205 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 26.791 |  | 0 | 정상
193318000893 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (7)202 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 112.091 |  | 0 | 정상
193318000890 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (8)101 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.142 |  | 0 | 정상
193318000892 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 758-2 단독 (9)102 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 369.628 |  | 0 | 정상
193528000009 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 765-8 단독 B01호 코리아 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 389.711 |  | 0 | 정상
193328001108 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 767-6 단독 (10)305호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 63.017 |  | 0 | 정상
193328001107 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 767-6 단독 (11)104호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 216.196 |  | 0 | 정상
193328001103 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 767-6 단독 (12)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 262.017 |  | 0 | 정상
193328001106 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 767-6 단독 (13)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 186.726 |  | 0 | 정상
193328001104 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 767-6 단독 (8)105호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 72.039 |  | 0 | 정상
193328001109 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 767-6 단독 (9)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 0.134 | 0.132 | 0.161 | 0.029 | 과적산 | 0.00093103
193318000972 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (1)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 118.623 |  | 0 | 정상
193318000974 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (2)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 231.469 |  | 0 | 정상
193318000970 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (3)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 12.273 |  | 0 | 정상
193318000967 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (4)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 77.086 |  | 0 | 정상
193318001259 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (5)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 105.458 |  | 0 | 정상
193318000969 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (6)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 403.769 |  | 0 | 정상
193318000968 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (7)207호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 186.088 |  | 0 | 정상
193318000971 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (8)307호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 149.723 |  | 0 | 정상
193318000973 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 779-12 단독 (9)403호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 214.648 |  | 0 | 정상
193318000267 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 785-6 단독 (1)403호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 202.466 |  | 0 | 정상
193318000266 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 785-6 단독 (2)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 262.202 |  | 0 | 정상
193318000270 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 785-6 단독 (3)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 34.931 |  | 0 | 정상
193318000268 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 785-6 단독 (4)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 122.387 |  | 0 | 정상
193318000265 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 785-6 단독 (5)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 126.802 |  | 0 | 정상
193318000269 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 785-6 단독 (6)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 307.077 |  | 0 | 정상
193328000131 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (10)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 255.691 |  | 0 | 정상
193328000127 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (11)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 211.202 |  | 0 | 정상
193328000125 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (12)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 156.947 |  | 0 | 정상
193328000128 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (13)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 213.711 |  | 0 | 정상
193328000132 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (14)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 254.572 |  | 0 | 정상
193318000277 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (15)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 24.653 |  | 0 | 정상
193318000276 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (16)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 144.799 |  | 0 | 정상
193328000038 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (17)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 158.665 |  | 0 | 정상
193328000043 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (18)104호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 152.874 |  | 0 | 정상
193328000045 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (19)105호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 180.972 |  | 0 | 정상
193318000278 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (20)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 74.662 |  | 0 | 정상
193328000042 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (4)306호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 47.664 |  | 0 | 정상
193328000044 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (5)206호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 266.239 |  | 0 | 정상
193328000041 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (6)404호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 326.099 |  | 0 | 정상
193328000040 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (7)403호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 204.901 |  | 0 | 정상
193328000039 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (8)305호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 55.582 |  | 0 | 정상
193328000129 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 786-8 단독 (9)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 64.426 |  | 0 | 정상
193328001029 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (10)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 83.866 | 162.803 | 162.799 | -0.004 | 미적산 | 19.7333
193328001025 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (11)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 45.809 | 97.364 | 97.353 | -0.011 | 미적산 | 4.6858
193328001032 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (12)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 151.306 |  | 0 | 정상
193328001031 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (13)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 102.332 |  | 0 | 정상
193328001027 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (14)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 264.739 |  | 0 | 정상
193328001026 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (15)403호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 60.05 |  | 0 | 정상
193218000044 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (16)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.115 |  | 0 | 정상
193218000049 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (17)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 53.862 |  | 0 | 정상
193218000047 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 792-4 다세대주택 (18)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 59.122 | 113.596 | 113.582 | -0.014 | 미적산 | 3.89
193318000109 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (1)104호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.166 |  | 0 | 정상
193318000275 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (11)405호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 186.202 | 293.114 | 293.103 | -0.011 | 미적산 | 9.7183
193318000272 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (12)305호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 110.147 |  | 0 | 정상
193318000274 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (13)205호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 97.134 |  | 0 | 정상
193318000254 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (14)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 196.059 |  | 0 | 정상
193318000250 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (15)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.56 |  | 0 | 정상
193318000252 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (16)404호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 165.171 |  | 0 | 정상
193318000253 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (17)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 208.412 |  | 0 | 정상
193318000247 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (18)403호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 198.471 |  | 0 | 정상
193318000251 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (19)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 197.807 |  | 0 | 정상
193318000104 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (2)103호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 325.595 |  | 0 | 정상
193318000249 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (20)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 71.232 |  | 0 | 정상
193318000248 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (21)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 284.963 |  | 0 | 정상
193328000122 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (22)102호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 123.455 | 228.287 | 228.202 | -0.085 | 미적산 | 1.2323
193328000243 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (23)101호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 180.475 |  | 0 | 정상
193328000121 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (24)108호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 162.777 |  | 0 | 정상
193328000239 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (25)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 97.762 | 177.959 | 177.954 | -0.005 | 미적산 | 16.0384
193328000240 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (26)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 203.805 | 157.771 | 1642.995 | 1485.224 | 과적산 | 0.00096901 |  | PCB불량 계속적산됨
193328000237 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (27)209호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 9.761 | 9.757 | 9.761 | 0.004 | 과적산 | 0
193328000238 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (28)208호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 292.908 |  | 0 | 정상
193328000242 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (29)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 81.628 | 159.987 | 159.971 | -0.016 | 미적산 | 4.8964
193318000108 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (3)105호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 69.838 |  | 0 | 정상
193328000244 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (30)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 273.103 |  | 0 | 정상
193328000117 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (31)309호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 169.323 |  | 0 | 정상
193328000241 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (32)308호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 262.1 |  | 0 | 정상
193318000103 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (4)106호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.289 |  | 0 | 정상
193318000105 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (5)107호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 273.689 |  | 0 | 정상
193318000107 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (6)207호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 221.229 | 357.984 | 357.957 | -0.027 | 미적산 | 5.064
193318000106 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (7)206호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 323.285 |  | 0 | 정상
193318000110 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (8)306호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 147.764 |  | 0 | 정상
193318000273 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 808-5 단독 (9)307호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 82.967 | 146.71 | 146.697 | -0.013 | 미적산 | 4.9023
193328000095 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (16)203호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 170.258 |  | 0 | 정상
193328000096 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (17)204호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 73.425 |  | 0 | 정상
193328000100 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (18)303호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 24.559 |  | 0 | 정상
193328000093 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (19)304호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 79.726 |  | 0 | 정상
193328000253 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (20)401호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 265.07 |  | 0 | 정상
193328000256 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (21)402호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 | 99.951 | 200.14 | 200.362 | 0.222 | 과적산 | 0.4523
193328000254 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (22)301호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 153.254 |  | 0 | 정상
193328000255 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (23)302호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 21.646 |  | 0 | 정상
193328000258 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (24)201호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 29.178 |  | 0 | 정상
193328000257 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 819-8 단독 (25)202호 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 171.913 |  | 0 | 정상
193218000042 | 실외 | 경기 안산시 단원구 원곡동 827-1 단독 (12)402 | 경기 안산시 | 단원구 | 원곡동 |  | 0.134 |  | 0 | 정상
193328000716 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (1)101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 107.91 |  | 0 | 정상
193328000487 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (10)204호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 56.743 |  | 0 | 정상
193328000485 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (11)304호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 | 200.397 | 337.656 | 338.405 | 0.749 | 과적산 | 0.18426
193328000488 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (12)402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 403.588 |  | 0 | 정상
193328000486 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (13)303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 | 195.689 | 327.196 | 327.855 | 0.659 | 과적산 | 0.20056
193328000489 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (14)203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 88.475 |  | 0 | 정상
193328000483 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (2)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 212.143 |  | 0 | 정상
193328000665 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (3)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 14.051 |  | 0 | 정상
193318000838 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (4)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 212.144 |  | 0 | 정상
193318000834 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (5)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 56.97 |  | 0 | 정상
193318000072 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (6)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 368.706 |  | 0 | 정상
193318000077 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (7)102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 20.624 |  | 0 | 정상
193328000484 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (8)103호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 222.514 |  | 0 | 정상
193328000490 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-4 한솔빌라 (9)104호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 | 62.2 | 171.49 | 177.493 | 6.003 | 과적산 | 0.019206
193328001003 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 719.559 |  | 0 | 정상
193328000719 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 625.469 |  | 0 | 정상
193328000722 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 443.857 |  | 0 | 정상
193328000720 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 284.657 |  | 0 | 정상
193328000717 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 2.363 |  | 0 | 정상
193328000718 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 736.45 |  | 0 | 정상
193328000721 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 501호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 407.413 |  | 0 | 정상
193328000715 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 845-5 부영하이츠빌 502호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 472.555 |  | 0 | 정상
193328000513 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (1)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 488.675 |  | 0 | 정상
193328000514 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (2)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 432.012 |  | 0 | 정상
193328000507 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (3)102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 589.561 |  | 0 | 정상
193328000509 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (4)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 | 335.172 | 566.406 | 310 | -256.406 | 미적산 | 9.8172e-05
193328000510 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (5)101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 571.483 |  | 0 | 정상
193328000512 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (6)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 270.176 |  | 0 | 정상
193328000511 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (7)402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 270.39 |  | 0 | 정상
193328000508 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오1동 850-5 단독 (8)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오1동 |  | 91.537 |  | 0 | 정상
193318000819 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 504.288 |  | 0 | 정상
193328000832 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 269.289 |  | 0 | 정상
193318000820 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 351.185 |  | 0 | 정상
193328000214 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 210.161 |  | 0 | 정상
193318000818 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 426.521 |  | 0 | 정상
193328000882 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 340.055 |  | 0 | 정상
193318000822 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 345.82 |  | 0 | 정상
193328000664 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 | 168.441 | 317.151 | 317.083 | -0.068 | 미적산 | 2.1859
193318000823 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 146.237 |  | 0 | 정상
193328000831 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-5 삼익빌라 303동 303동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 510.771 |  | 0 | 정상
193318000836 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 474.493 |  | 0 | 정상
193328000662 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 439.979 |  | 0 | 정상
193318000817 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 542.537 |  | 0 | 정상
193328000659 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 68.057 |  | 0 | 정상
193318000821 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 478.512 |  | 0 | 정상
193328000661 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 401.298 |  | 0 | 정상
193318000833 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 624.791 |  | 0 | 정상
193328000666 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 586.869 |  | 0 | 정상
193318000835 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 34.764 |  | 0 | 정상
193328000660 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-7 삼익빌라 302동 302동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 | 346.305 | 554.534 | 554.412 | -0.122 | 미적산 | 1.7058
193328000663 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 201 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 196.834 |  | 0 | 정상
193318000259 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 202 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 34.794 |  | 0 | 정상
193328000677 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 301 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 316.944 |  | 0 | 정상
193318000965 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 302 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 161.882 |  | 0 | 정상
193328000680 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 401 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 538.552 |  | 0 | 정상
193318000051 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 402 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 325.552 |  | 0 | 정상
193328000679 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 501 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 | 135.559 | 260.955 | 261.971 | 1.016 | 과적산 | 0.12442
193318000262 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 732-9 지오빌 가동 502 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 296.95 |  | 0 | 정상
193328000676 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 101호 OK크레인 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 328.321 |  | 0 | 정상
193318000350 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 259.921 |  | 0 | 정상
193328000678 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 211.821 |  | 0 | 정상
193318000258 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 305.315 |  | 0 | 정상
193328000675 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 38.097 |  | 0 | 정상
193318000256 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 363.861 |  | 0 | 정상
193328000681 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 296.553 |  | 0 | 정상
193318000255 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 388.424 |  | 0 | 정상
193328000682 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 390.056 |  | 0 | 정상
193318000260 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 739-12 삼익한마을빌라 202동 202동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 373.737 |  | 0 | 정상
193318000048 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 766 단독 (1)101 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 197.891 |  | 0 | 정상
193318000076 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 766 단독 (2)201 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 121.028 |  | 0 | 정상
193318000050 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 766 단독 (3)202 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 105.315 |  | 0 | 정상
193318000824 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 766 단독 (4)301 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 1.492 |  | 0 | 정상
193318000481 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 766 단독 (5)203 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 218.535 |  | 0 | 정상
193318000075 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 766 단독 (6)302 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 255.516 |  | 0 | 정상
193318000074 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 766 단독 (7)204 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 48.177 |  | 0 | 정상
193328000849 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (1)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 | 269.02 | 429.704 | 429.72 | 0.016 | 과적산 | 10.0437
193328001079 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (10)203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 125.507 |  | 0 | 정상
193328000853 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (2)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 780.28 |  | 0 | 정상
193328001080 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (3)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 23.543 |  | 0 | 정상
193328001076 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (4)401호주인 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 400.43 |  | 0 | 정상
193328001078 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (5)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 92.75 |  | 0 | 정상
193328001077 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (6)402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 43.706 |  | 0 | 정상
193328001073 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (7)304호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 182.937 |  | 0 | 정상
193328001075 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (8)204호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 25.022 |  | 0 | 정상
193328001074 | 실외 | 경기 안산시 상록구 본오2동 787-5 단독 (9)303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 본오2동 |  | 83.325 |  | 0 | 정상
193328001084 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (1)202 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 111.64 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000528 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (10)101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 651.083 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 2.220
193328001086 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (2)302 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 376.751 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.327
193328001085 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (3)402 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 492.168 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 21.109
193328001087 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (4)102 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 410.409 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.016
193328001082 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (5)B02 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 0.186 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000807 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (6)B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 289.248 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000523 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (7)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 371.195 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000526 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (8)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 122.197 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000525 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 633-4 단독 (9)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 367.853 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000804 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-1 단독 (1)401 주인 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 574.194 |  | 0 | 정상
193318000805 | 실내 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-1 단독 (2)402 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 71981 |  | 0 | 정상
193328000272 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (1)203 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 280477 |  | 0 | 정상
193328000270 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (2)202 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 120201 |  | 0 | 정상
193328000274 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (3)201 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 0.117 |  | 0 | 정상
193328000276 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (4)101 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 0.163 |  | 0 | 정상
193328001088 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (5)103 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 | 22.527 | 22.48 | 21.179 | -1.301 | 미적산 | 0.0010361
193328001081 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (6)104 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 136.607 |  | 0 | 정상
193328001083 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (7)102 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 | 0.167 | 0.167 | 0.175 | 0.008 | 과적산 | 0.001
193328000269 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 689-6 단독 1호(201) | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 64.843 |  | 0 | 정상
193328000273 | 실외 | 경기 안산시 상록구 부곡동 689-6 단독 2호(202) | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 158.738 |  | 0 | 정상
193328000271 | 실내 | 경기 안산시 상록구 부곡동 689-6 단독 3호(301) | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 364.975 |  | 0 | 정상
193428000023 | 실내 | 경기 안산시 상록구 부곡동 689-6 단독 4호 제주해양수산 | 경기 안산시 | 상록구 | 부곡동 |  | 925.43 |  | 0 | 정상
193328000855 | 실외 | 경기 안산시 상록구 사2동 1372-2 단독 (1)305호 | 경기 안산시 | 상록구 | 사2동 |  | 0.334 |  | 0 | 정상
193328000854 | 실외 | 경기 안산시 상록구 사2동 1372-2 단독 (2)204호 | 경기 안산시 | 상록구 | 사2동 |  | 73.519 |  | 0 | 정상
193328000850 | 실외 | 경기 안산시 상록구 사2동 1372-2 단독 (3)304호 | 경기 안산시 | 상록구 | 사2동 |  | 503.069 |  | 0 | 정상
193328000852 | 실외 | 경기 안산시 상록구 사2동 1372-2 단독 (4)402호/주인 | 경기 안산시 | 상록구 | 사2동 |  | 354.916 |  | 0 | 정상
193328000856 | 실외 | 경기 안산시 상록구 사2동 1372-2 단독 (5)303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 사2동 |  | 97.252 |  | 0 | 정상
193328000851 | 실외 | 경기 안산시 상록구 사2동 1372-2 단독 (6)203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 사2동 |  | 89.446 |  | 0 | 정상
193328000464 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 468-1 단독 1층101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 157.655 | 224.209 | 244.213 | 20.004 | 과적산 | 0.004327
193328000461 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 468-1 단독 2층 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 609.415 |  | 0 | 정상
193328000466 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 468-1 단독 3층 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 577.922 |  | 0 | 정상
193318000786 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 90.4 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.093
193328000140 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 323.125 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000787 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 206.785 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000991 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 63.839 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000789 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 282.042 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 값계속올라감, 1.28 업데이트 전 : 0.292
193328000520 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 403호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 246.918 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000785 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 501호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 0 | 437.324 | 437.262 | -0.062 | 미적산 | 7.0526 | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 정상
193328000136 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 469-0 라임하우스 503호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 272.339 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 13.557
193318000537 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (1)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 336.33 |  | 0 | 정상
193318000542 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (2)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000544 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (3)402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000538 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (4)102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000539 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (5)101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000543 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (6)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000541 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (7)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000540 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 472-2 거성그린빌 (8)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193328000133 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 69.456 | 127.76 | 127.766 | 0.006 | 과적산 | 9.7183
193318000792 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193328000135 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000791 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193328000137 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000788 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193328000988 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000790 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193328000990 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000516 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 477-1 세종맨션 B동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000049 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482 정상캐슬 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000046 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482 정상캐슬 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000045 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482 정상캐슬 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상
193318000047 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482 정상캐슬 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | [7 empty] | 못들어감
193318000044 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482 정상캐슬 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | [7 empty] | 못들어감
193328000521 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | [7 empty] | 못들어감
193328000516 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 382.027 | [5 empty] | 못들어감
193328000828 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | [7 empty] | 못들어감
193328000515 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 375.672 | [5 empty] | 못들어감
193328000065 | 실내 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | [7 empty] | 못들어감
193328000517 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 299.138 | [5 empty] | 못들어감
193328000829 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | [7 empty] | 못들어감
193328000522 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 482-2 삼성빌라 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 376.336 |  | 0 | 정상
193318000596 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 285.516 |  | 0 | 정상
193328000118 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 314.596 |  | 0 | 정상
193318000598 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 667.507 |  | 0 | 정상
193328000123 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 398.335 |  | 0 | 정상
193318000517 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 273.467 |  | 0 | 정상
193328000518 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 308.76 |  | 0 | 정상
193318000518 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 269.957 |  | 0 | 정상
193328000066 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 106.286 |  | 0 | 정상
193318000515 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 395.847 | 606.348 | 606.305 | -0.043 | 미적산 | 4.8944
193328000519 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-14 동은아트빌 씨동 씨동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 447.537 |  | 0 | 정상
193318000519 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000594 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000514 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000593 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000513 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000600 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000520 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000597 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 486-5 수암홈타운 씨동(334-3) 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000126 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 273.041 |  | 0 | 정상
193328000091 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 353.092 |  | 0 | 정상
193328000827 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 137.976 |  | 0 | 정상
193328000097 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 490.327 |  | 0 | 정상
193328000830 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 157.036 |  | 0 | 정상
193328000088 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 223.537 |  | 0 | 정상
193328000069 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 329.382 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000087 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-3 신원헤이크빌 비동 비동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 676.975 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000130 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 193.355 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000323 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 560.295 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000252 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 602.92 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000325 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 62.316 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000697 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 131.546 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000599 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 105.744 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000628 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 733.325 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000595 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 736.611 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000632 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 215.162 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000322 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-7 한신맨션 가동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 354.796 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000203 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 670.827 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인 | 1.26 리셋 후 재확인 전 : 58.777
193318000488 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 65.845 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000201 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 261.775 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000482 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 335.98 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000198 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 239.15 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000487 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 12.619 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000200 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 913.035 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000485 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 476.472 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000199 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 243.657 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000486 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 488-9 한신맨션 나동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 334.864 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000328 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000987 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000326 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328001095 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000321 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000691 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 115.3 |  | 0 | 정상
193328000634 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000629 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000327 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000324 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-2 LG스위트홈 101동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000844 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000218 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000843 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000219 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000847 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 139.933 |  | 0 | 정상
193318000220 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 199.07 |  | 0 | 정상
193328000842 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 697.081 |  | 0 | 정상
193318000222 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 725.795 |  | 0 | 정상
193328000848 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 298.789 |  | 0 | 정상
193318000221 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-5 명성쉐르빌 가동 가동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 342.76 |  | 0 | 정상
193318000216 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 396.465 |  | 0 | 정상
193328000846 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 149.194 | 283.846 | 283.85 | 0.004 | 과적산 | 33.664
193318000217 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 129.954 |  | 0 | 정상
193328000845 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 170.72 |  | 0 | 정상
193318000215 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 303.913 |  | 0 | 정상
193328000886 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 474.293 |  | 0 | 정상
193318000589 | 실내 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 317.758 |  | 0 | 정상
193328000698 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 462.904 |  | 0 | 정상
193318000592 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 400.947 |  | 0 | 정상
193328000841 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 489-6 명성쉐르빌 나동 나동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 809.945 |  | 0 | 정상
193328000217 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000215 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000202 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000220 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000219 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000213 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000218 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000216 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491 청해빌라(337-4) B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000695 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000556 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000692 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 203.598 | 270.737 | 270.645 | -0.092 | 미적산 | 0.72877
193318000553 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000696 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000559 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000694 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000558 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000693 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193318000557 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-7 성원맨션 비동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상
193328000885 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000590 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000887 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000588 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000881 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000586 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  |  |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000888 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000585 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000883 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000587 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-8 성원맨션 에이동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000484 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 261.643 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인 | 1.26 리셋 후 재확인 전 : 6.950
193328000103 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 23.206 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000483 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 412.567 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000107 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 235.153 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000241 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 494.767 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000106 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 93.082 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인 | 1.26 리셋 후 재확인 전 : 0.604
193318000243 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 805.143 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000197 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000246 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 393.2 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000204 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 491-9 궁보타운 105동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 144.84 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인 | 1.26 리셋 후 재확인 전 : 13.985
193328000433 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000351 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000427 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000257 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000465 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318001087 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000431 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318001090 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000432 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | - |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193318000346 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 492-11 궁전스카이 104동 104동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 250.991 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인 | 1.26 리셋 후 재확인 전 : 8.111
193328000428 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 156.209 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000837 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 244.277 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000840 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 513.223 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000835 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 325 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000834 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 249.469 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000838 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 111.953 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000833 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 147.99 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000836 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 382.836 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000429 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 326.227 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000839 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-3 롯데하이츠 에이동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 409.191 |  | 0 | 정상 |  | 1.26 리셋 후 재확인
193328000707 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 179.536 | 315.84 | 332.234 | 16.394 | 과적산 | 0.0093143
193328000430 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 262.255 |  | 0 | 정상
193328000710 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 493.378 |  | 0 | 정상
193328000712 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 103.855 |  | 0 | 정상
193328000713 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 338.65 |  | 0 | 정상
193328000709 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 399.008 |  | 0 | 정상
193328000714 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 564.972 |  | 0 | 정상
193328000708 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 290.242 |  | 0 | 정상
193328000711 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 258.152 |  | 0 | 정상
193328000434 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 494-4 롯데하이츠 비이동(354-3) B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 418.994 |  | 0 | 정상
193318000245 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 177.696 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000108 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 294.461 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000242 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 596.363 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000105 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 344.524 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000244 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 330.484 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000102 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 248.459 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000240 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 218.857 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000104 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 494.096 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 초기방문시 값계속올라감, 1.28 업데이트 전 : 0.056
193318000239 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 687.773 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000101 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 496-5 신현대빌라 8동 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 313.936 | 580.691 | 580.556 | -0.135 | 미적산 | 1.975 | 1.28 업데이트 후 확인완료
193318000928 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 501-4 선경드림타운 (1)602호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 59.273 | 92.092 | 92.097 | 0.005 | 과적산 | 6.5648
193428000020 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 501-4 선경드림타운 (10)101호 김밥나라 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 1724.754 |  | 0 | 정상
193318000934 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 501-4 선경드림타운 (2)502호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 | 119.852 | 253.845 | 253.849 | 0.004 | 과적산 | 33.4993
193318000929 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 501-4 선경드림타운 (3)402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 90.157 |  | 0 | 정상
193318000933 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 501-4 선경드림타운 (4)601호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 328.781 |  | 0 | 정상
193318000930 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 501-4 선경드림타운 (5)501호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 278.283 |  | 0 | 정상
193318000932 | 실외 | 경기 안산시 상록구 수암동 501-4 선경드림타운 (6)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 수암동 |  | 20.969 |  | 0 | 정상
193318000522 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 492-14 단독 (1)302 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 102.549 |  | 0 | 정상
193318000524 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 492-14 단독 (2)202 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 0.207 |  | 0 | 정상
193318000521 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 492-14 단독 (3)201 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 530.553 |  | 0 | 정상
193318000527 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 492-14 단독 (4)301 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 448.511 |  | 0 | 정상
193518000016 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 492-14 단독 1층 다롄 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 6763.87 |  | 0 | 정상
193328000701 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (1)105호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 12.726 |  | 0 | 정상
193318001091 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (10)303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 133.904 |  | 0 | 정상
193318000352 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (11)203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 145280 |  | 0 | 정상
193318000347 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (12)102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 146497 |  | 0 | 정상
193318000345 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (13)103호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 21147 |  | 0 | 정상
193328000602 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (14)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 | 98.908 | 169073 | 169185 | 112 | 과적산 | 1.5097
193328000275 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (15)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 72632 |  | 0 | 정상
193328000600 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (16)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 10813 |  | 0 | 정상
193328000598 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (17)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 121589 |  | 0 | 정상
193328000601 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (18)101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 0.243 |  | 0 | 정상
193328000702 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (2)206호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 271404 |  | 0 | 정상
193328000700 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (3)306호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 73.983 |  | 0 | 정상
193328000596 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (4)305호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 35.646 |  | 0 | 정상
193328000597 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (5)205호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 197.259 |  | 0 | 정상
193328000706 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (6)104호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 | 3.453 | 3.78 | 3.787 | 0.007 | 과적산 | 0.047714
193418000027 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (7)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 320.767 |  | 0 | 정상
193318001094 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (8)304호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 141.603 |  | 0 | 정상
193318001093 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 496-6 단독 (9)204호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 55.815 |  | 0 | 정상
193218000093 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (1)307호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 22.1 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.135
193218000058 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (10)303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 60.624 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193218000065 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (11)203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 90.685 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193218000060 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (12)402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 164.349 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.525
193218000063 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (13)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 18.652 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 1.589
193228000079 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (14)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 100.303 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193228000078 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (15)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 57.293 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193228000075 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (16)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 73.992 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193228000077 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (17)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 126.574 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193328000459 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (18)404호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 400.556 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193218000092 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (2)306호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 64.387 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193228000073 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (20)102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 302.255 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 29.076
193218000059 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (22)104호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 0.143 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193218000094 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (3)305호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 56.975 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.057
193218000096 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (4)207호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 125.238 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 12.619
193218000097 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (5)206호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 67.01 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193218000090 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (6)205호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 238.935 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 16.379
193218000064 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (7)403호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 205.348 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193218000062 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (8)204호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 0.156 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료
193218000061 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-5 단독 (9)304호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 421.031 |  | 0 | 정상 |  | 1.28 업데이트 후 확인완료 | 1.28 업데이트 전 : 0.253
193328001072 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (1)205호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 311.432 |  | 0 | 정상
193328000644 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (10)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 63.278 |  | 0 | 정상
193328000647 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (11)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 | 136.461 | 213.153 | 213.133 | -0.02 | 미적산 | 3.8336
193328000645 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (12)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 77.424 |  | 0 | 정상
193328000650 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (13)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 25.611 |  | 0 | 정상
193328000648 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (14)402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 183.428 |  | 0 | 정상
193328000646 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (15)303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 101.794 |  | 0 | 정상
193328000649 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (16)203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 119.189 |  | 0 | 정상
193328000595 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (17)304호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 179.351 |  | 0 | 정상
193328000599 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (18)204호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 81.234 |  | 0 | 정상
193328001069 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (2)305호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 137.645 |  | 0 | 정상
193328001070 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (3)403호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 | 179.799 | 340.375 | 340.35 | -0.025 | 미적산 | 6.422
193328001068 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (4)206호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 112.006 |  | 0 | 정상
193328001071 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (5)306호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 89.872 |  | 0 | 정상
193328001065 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (6)404호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 0.127 |  | 0 | 정상
193328001067 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (8)207호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 | 73.603 | 107.255 | 107.235 | -0.02 | 미적산 | 1.6816
193328000643 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 (9)401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 203.941 |  | 0 | 정상
193328001066 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 503-6 단독 307호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 90.168 |  | 0 | 정상
193318000802 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (1)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 | 137.479 | 213.645 | 213.621 | -0.024 | 미적산 | 3.1726
193318000562 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (10)205호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 321.445 |  | 0 | 정상
193318000566 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (11)305호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 11.642 |  | 0 | 정상
193318000564 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (12)105호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 270.713 |  | 0 | 정상
193318000568 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (13)306호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 116.816 |  | 0 | 정상
193318000561 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (14)206호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 | 80.051 | 123.149 | 123.178 | 0.029 | 과적산 | 1.4871
193318000808 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (15)106호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 10.53 |  | 0 | 정상
193318000806 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (16)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 301.731 |  | 0 | 정상
193318000801 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (17)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 149.896 |  | 0 | 정상
193318000803 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (18)101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 112.535 |  | 0 | 정상
193318001089 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (2)102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 89.955 |  | 0 | 정상
193318001092 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (3)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 111.703 |  | 0 | 정상
193318000349 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (4)303호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 273.159 |  | 0 | 정상
193318001088 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (5)203호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 209.642 |  | 0 | 정상
193318000348 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (6)103호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 69.661 |  | 0 | 정상
193318000565 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (7)104호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 146.387 |  | 0 | 정상
193318000563 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (8)204호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 164.069 |  | 0 | 정상
193318000567 | 실외 | 경기 안산시 상록구 월피동 506-10 단독 (9)304호 | 경기 안산시 | 상록구 | 월피동 |  | 102.865 |  | 0 | 정상
193328000705 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 597 단독 (4)201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 | 107.405 | 193.934 | 193.955 | 0.021 | 과적산 | 4.1214
193328000699 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 597 단독 (5)301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 |  | 215.974 |  | 0 | 정상
193328000704 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 597 단독 (6)302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 |  | 160.027 |  | 0 | 정상
193328000703 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 597 단독 (7)202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 | 80.78 | 120.759 | 122.871 | 2.112 | 과적산 | 0.019929
193418000002 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 667-6 단독 (1)호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 |  | 807.549 |  | 0 | 정상
193418000001 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 667-7 단독 (1)호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 |  | 405.482 |  | 0 | 정상
193418000005 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 669-11 단독 (1)호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 | 126.953 | 457943 | 457948 | 5 | 과적산 | 91.5642
193428000027 | 실외 | 경기 안산시 상록구 이동 669-13 단독 (1)호 | 경기 안산시 | 상록구 | 이동 | 99.79 | 393.081 | 393.233 | 0.152 | 과적산 | 1.9305
193318000191 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 542-9 단독 1호 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 774.364 |  | 0 | 정상
193318000193 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 557-11 단독 (2)202 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 | 44.471 | 103.977 | 103.851 | -0.126 | 미적산 | 0.47127
193318000195 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 616-9 단독 (1)101 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 585.91 |  | 0 | 정상
193318000197 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 616-9 단독 (2)201 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 262.918 |  | 0 | 정상
193318000198 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 616-9 단독 (3)202 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 372.485 |  | 0 | 정상
193318000196 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 616-9 단독 (4)301 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 847.092 |  | 0 | 정상
193318000194 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 618 단독 (3)301 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 148.375 |  | 0 | 정상
193328001004 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 85-6 단독 1호단독 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 752.954 |  | 0 | 정상
193328001127 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 87-15 단독 (1)302 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 352.59 |  | 0 | 정상
193328001132 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 87-15 단독 (2)202주인 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 394.186 |  | 0 | 정상
193328001128 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 87-15 단독 (3)301 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 | 0.17 | 0.253 | 0.268 | 0.015 | 과적산 | 0.0065333
193328001130 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 87-15 단독 (4)201 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 0.196 |  | 0 | 정상
193328001131 | 실외 | 경기 안산시 상록구 일동 87-15 단독 (5)101 | 경기 안산시 | 상록구 | 일동 |  | 286.267 |  | 0 | 정상
193228000065 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 101 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 74.792 |  | 0 | 정상
193228000072 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 201 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 182.241 | 284.788 | 284.818 | 0.03 | 과적산 | 3.4192
193218000082 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 202 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 149.351 | 265.925 | 267.279 | 1.354 | 과적산 | 0.087096
193218000086 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 203 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 247.388 | 303245 | 303241 | -4 | 미적산 | 75.7484
193228000070 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 204 (주)모닝트리 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 192404 |  | 0 | 정상
193228000071 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 301 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 25225 |  | 0 | 정상
193218000089 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 302 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 32475 |  | 0 | 정상
193218000085 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 303 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 121411 |  | 0 | 정상
193228000068 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 304 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 40852 |  | 0 | 정상
193228000067 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 401 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 120 |  | 0 | 정상
193218000088 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 402 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 105256 |  | 0 | 정상
193218000084 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 403 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 108.63 | 202420 | 202404 | -16 | 미적산 | 12.6435
193228000069 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-101 단독 404 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 0.105 | 95.507 | 51.425 | -44.082 | 미적산 | 0.0011642
193328001096 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 51417 |  | 0 | 정상
193328001099 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 403819 |  | 0 | 정상
193328001098 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 456097 |  | 0 | 정상
193328001100 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 406072 |  | 0 | 정상
193328000462 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 173826 |  | 0 | 정상
193328001101 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 281001 |  | 0 | 정상
193328000463 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 265.731 | 457481 | 457453 | -28 | 미적산 | 16.3281
193328000460 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 3-70 현대빌라 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 281.511 |  | 0 | 정상
193318001095 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 101호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 288.455 |  | 0 | 정상
193328000386 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 102호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 506.187 |  | 0 | 정상
193318001099 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 201호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 172.376 |  | 0 | 정상
193328000384 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 202호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 563.805 |  | 0 | 정상
193318001100 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 301호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 246.972 |  | 0 | 정상
193328000381 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 302호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 302.091 |  | 0 | 정상
193318001096 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 401호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 442.026 |  | 0 | 정상
193328000379 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 402호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 548.384 |  | 0 | 정상
193318001097 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 B01호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 397.53 |  | 0 | 정상
193328000380 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 530-2 예성아트빌 B02호 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 7.556 |  | 0 | 정상
193328001005 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 201 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 560.768 |  | 0 | 정상
193318000067 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 202 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 491.48 |  | 0 | 정상
193328001002 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 301 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 282.413 |  | 0 | 정상
193318000065 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 302 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 191.154 |  | 0 | 정상
193328001001 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 401 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 342.239 |  | 0 | 정상
193318000066 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 402 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 |  | 126.06 |  | 0 | 정상
193328001007 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 501 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 421.083 | 795.144 | 795.131 | -0.013 | 미적산 | 28.7729
193318000837 | 실외 | 경기 안산시 상록구 장상동 544-1 단독 502 | 경기 안산시 | 상록구 | 장상동 | 242.25 | 466.351 | 470.694 | 4.343 | 과적산 | 0.052601
193328000450 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1381-2 단독 102호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 7.074 |  | 0 | 정상
193328000448 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1381-2 단독 1층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 406.399 |  | 0 | 정상
193328000446 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1381-2 단독 2층1 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 215.733 |  | 0 | 정상
193328000447 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1381-2 단독 2층2 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 506.012 |  | 0 | 정상
193328000444 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1381-2 단독 지하1 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 128.577 | 228.214 | 228.176 | -0.038 | 미적산 | 2.621
193328000443 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1381-2 단독 지하2 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 272.526 |  | 0 | 정상
193328000445 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1381-2 단독 지하3 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 0.107 |  | 0 | 정상
193428000006 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1402-5 단독 1층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 329.007 | 403.546 | 403.951 | 0.405 | 과적산 | 0.18505
193328000563 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1402-5 단독 1층3호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 182.05 |  | 0 | 정상
193328000570 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1402-5 단독 3층2호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 154.334 |  | 0 | 정상
193328000569 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1402-5 단독 3층3호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 277.714 |  | 0 | 정상
193328000565 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1402-5 단독 지하 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 0.187 |  | 0 | 정상
193328000561 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1405-5 단독 1(301호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 52.338 |  | 0 | 정상
193328000558 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1405-5 단독 2(201호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 186.677 | 324.125 | 324.119 | -0.006 | 미적산 | 22.907
193328000562 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1405-5 단독 3(202호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 294.656 |  | 0 | 정상
193328000557 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1405-5 단독 4(1층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 333.507 |  | 0 | 정상
193328000567 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1411-11 단독 1층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 377.061 |  | 0 | 정상
193328000564 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1411-11 단독 2층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 201.475 | 351.972 | 317.694 | -34.278 | 미적산 | 0.0033905
193328000449 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1411-11 단독 지하뒤 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 133.746 |  | 0 | 정상
193328000568 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1411-11 단독 지하앞 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 170.472 |  | 0 | 정상
193318000447 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1416-3 승을주택 201 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 467.353 |  | 0 | 정상 |  |  | update x
193318000448 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1416-3 승을주택 지하02 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 74.844 |  | 0 | 정상
193328001137 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1418-18 단독 2층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 89.062 |  | 0 | 정상
193428000033 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1418-18 단독 3층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 418.891 |  | 0 | 정상
193328000878 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1418-18 단독 4층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 417.623 |  | 0 | 정상
193328001138 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1418-18 단독 상가101 향기있는헤어? | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 202.489 |  | 0 | 정상
193328000874 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1418-18 단독 상가102 파벨쥬드 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 0.134 |  | 0 | 정상
193328001141 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1418-18 단독 상가103 파벨쥬드 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 40.503 | 100.191 | 100.278 | 0.087 | 과적산 | 0.68707
193328001202 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1418-18 단독 지층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 0.135 |  | 0 | 정상
193328000651 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1420-46 상가주택 1(4층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 288.914 | 563567 | 563543 | -24 | 미적산 | 23.4689
193318000494 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1420-46 상가주택 201호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 62923 |  | 0 | 정상
193318000489 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1420-46 상가주택 202호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 468903 |  | 0 | 정상
193328000413 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1420-46 상가주택 3(302) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 108.521 | 214731 | 214739 | 8 | 과적산 | 26.8288
193228000100 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1420-46 상가주택 4(301) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 195.596 | 326337 | 326332 | -5 | 미적산 | 65.2273
193318000490 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동101 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 24.667 | 103.465 | 103.793 | 0.328 | 과적산 | 0.24124
193328000559 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동102 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 209.416 | 378.848 | 378.834 | -0.014 | 미적산 | 12.1013
193318000496 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동201 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 275.888 |  | 0 | 정상
193328000556 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동202 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 149.577 |  | 0 | 정상
193318000495 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동301 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 87.03 |  | 0 | 정상
193328000560 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동302 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 294.096 |  | 0 | 정상
193318000493 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동지하01 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 180.288 |  | 0 | 정상
193328000416 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1431-1 로얄타운2차 8동 8동지하02 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 391.731 |  | 0 | 정상
193318000387 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-22 선우주택 206 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 81.626 |  | 0 | 정상
193328000555 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-22 선우주택 207 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 242.353 |  | 0 | 정상
193318000492 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-22 선우주택 306 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 157.183 |  | 0 | 정상
193328000623 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-22 선우주택 307 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 | 57.691 | 89.377 | 82.963 | -6.414 | 미적산 | 0.0039401
193328000622 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-22 선우주택 406 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 207.888 |  | 0 | 정상
193318000491 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-22 선우주택 505호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 39.588 |  | 0 | 정상
193328000625 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-22 선우주택 506호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 5.016 |  | 0 | 정상
193318000401 |  | 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-24 단독 2층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양1동 |  | 775.954 |  | 0 | 정상 |  |  | 배터리 커버 없음
193328000566 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-14 단독 2(2층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 60.384 |  | 0 | 정상
193328000442 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-14 단독 3(102호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 7.597 | 323.098 | 323.054 | -0.044 | 미적산 | 7.1695
193328000438 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-14 단독 4(B02호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 174.771 | 25.583 | 25.591 | 0.008 | 과적산 | 18.6475
193328000440 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-14 단독 5(B01호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 599.144 |  | 0 | 정상
193318000440 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-17 단독 1(B01호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 201.344 |  | 0 | 정상
193318000443 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-17 단독 2(B02호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 288.79 |  | 0 | 정상
193318000442 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-17 단독 3(101호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 568.442 |  | 0 | 정상
193318000433 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-17 단독 4(2층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 631.161 |  | 0 | 정상
193318000444 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-17 단독 5(102호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 21.974 | 27.359 | 28.347 | 0.988 | 과적산 | 0.0064504
193328000435 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-23 단독 1호(B01) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 349.307 |  | 0 | 정상
193328000441 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-23 단독 2호(2층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 224.202 |  | 0 | 정상
193328000437 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-23 단독 3호(1층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 445.011 |  | 0 | 정상
193328000436 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1461-23 단독 4호(B02) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 50.907 | 86.965 | 88.309 | 1.344 | 과적산 | 0.027829
193328000412 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1463-8 단독 1호(B01) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | [7 empty] | 문 안열어줌
193328000411 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1463-8 단독 2호(101) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | [7 empty] | 문 안열어줌
193328000415 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1463-8 단독 3호(102) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | [7 empty] | 문 안열어줌
193328000417 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1463-8 단독 4호(B02) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | [7 empty] | 문 안열어줌
193328000439 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1463-8 단독 5호(2층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | [7 empty] | 문 안열어줌
193328000352 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-23 단독 1층1호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 246.749 | 448.28 | 448.27 | -0.01 | 미적산 | 20.1521
193328000349 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-23 단독 1층2호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 28.532 |  | 0 | 정상
193328000348 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-23 단독 2층1호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 78.658 |  | 0 | 정상
193328000351 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-23 단독 2층2호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 175.436 | 302.194 | 302.157 | -0.037 | 미적산 | 3.4249
193328000353 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-23 단독 지하02호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 370.717 |  | 0 | 정상
193328000354 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-28 단독 1층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | [7 empty] | pcb off
193328000347 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-28 단독 2층 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 515.97 |  | 0 | 정상
193328000418 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-28 단독 지하01 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 156.733 | 190.011 | 189.909 | -0.102 | 미적산 | 0.32525
193328000350 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1466-28 단독 지하02 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 181.528 |  | 0 | 정상
193328000620 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1468-20 단독 1(101호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 190 |  | 0 | 정상
193328000621 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1468-20 단독 2(102호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 200 |  | 0 | 정상
193328000626 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1468-20 단독 3(2층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 416.512 |  | 0 | 정상
193318000390 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1484 청계빌라 102호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 390.027 | 647.134 | 684.496 | 37.362 | 과적산 | 0.0078815
193318000389 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1484 청계빌라 202호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 214.834 |  | 0 | 정상
193318000391 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1484 청계빌라 302호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 247.607 |  | 0 | 정상
193318000388 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1484 청계빌라 402호 | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 482.112 |  | 0 | 정상
193318000549 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-42 단독 1(B01호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 182.277 |  | 0 | 정상
193318000551 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-42 단독 2(101호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 380.757 |  | 0 | 정상
193318000545 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-42 단독 3(201호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 441.159 |  | 0 | 정상
193318000550 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-42 단독 4(301호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 284.258 |  | 0 | 정상
193318000547 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-42 단독 5(202호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 237.785 | 354.373 | 354.342 | -0.031 | 미적산 | 3.7599
193318000548 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-42 단독 6(102호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 222.627 |  | 0 | 정상
193318000552 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-42 단독 7(B02호) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 |  | 233.67 |  | 0 | 정상
193328000619 |  | 경기 안양시 동안구 관양2동 1495-52 단독 1(1층) | 경기 안양시 | 동안구 | 관양2동 | 358.188 | 647.792 | 647.827 | 0.035 | 과적산 | 8.2754
193328001175 |  | 경기 안양시 동안구 비산2동 576 상가 10(4층) 성보토건중기 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산2동 |  | 0.238 |  | 0 | 정상
193228000277 |  | 경기 안양시 동안구 비산2동 576 상가 102호 강남케미칼건설(주) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산2동 | 69.45 | 143.991 | 143.964 | -0.027 | 미적산 | 2.7598
193328000893 |  | 경기 안양시 동안구 비산2동 576 상가 1층2호 강남도료 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산2동 |  | 255.787 |  | 0 | 정상
193328001258 |  | 경기 안양시 동안구 비산2동 576 상가 5호 강산낚시 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산2동 |  | 353.357 |  | 0 | 정상
193328000579 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 103 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 | 187.781 | 357.926 | 357.947 | 0.021 | 과적산 | 8.1031
193328000582 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 105 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 685.837 |  | 0 | 정상
193328000586 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 203 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 | 267.093 | 405.165 | 405.158 | -0.007 | 미적산 | 19.7236
193328000581 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 205 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 285.495 |  | 0 | 정상
193328000580 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 303 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 62.224 |  | 0 | 정상
193328000584 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 305 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 394.21 |  | 0 | 정상
193328000585 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 403 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 538.46 |  | 0 | 정상
193328000583 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 1015-7 현대주택 405 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 | 668.115 | 985.234 | 985.24 | 0.006 | 과적산 | 52.8542
193318000392 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-25 지송하이츠빌라 101 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 152.273 |  | 0 | 정상
193318000386 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-25 지송하이츠빌라 201 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 22.84 |  | 0 | 정상
193318000546 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-25 지송하이츠빌라 301 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 292.837 |  | 0 | 정상
193318000385 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-25 지송하이츠빌라 B01 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 340.324 |  | 0 | 정상
193328000414 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-32 단독 1층우 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 | 0.409 | 10.167 | 10.177 | 0.01 | 과적산 | 0.9768
193318000407 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-32 단독 1층좌 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 285.215 |  | 0 | 정상
193318000403 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-32 단독 2층 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 256.313 |  | 0 | 정상
193328000363 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-32 단독 반지하 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 272.27 |  | 0 | 정상
193318000504 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 1(B02호) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 348.78 |  | 0 | 정상
193318000502 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 2(B01호) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 438.505 |  | 0 | 정상
193318000500 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 3(101호) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 339.815 |  | 0 | 정상
193318000498 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 302호 | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 | 196.22 | 389.684 | 389.521 | -0.163 | 미적산 | 1.1859
193318000501 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 4(201호) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 | 0.199 | 0.185 | 0.3 | 0.115 | 과적산 | 0.00087826
193318000499 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 5(102호) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 394.456 |  | 0 | 정상
193318000497 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 6(301호) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 519.2 |  | 0 | 정상
193318000503 |  | 경기 안양시 동안구 비산3동 305-45 단독 7(202호) | 경기 안양시 | 동안구 | 비산3동 |  | 320.452 |  | 0 | 정상
193318000509 |  | 경기 안양시 만안구 박달동 16-17 단독 1(102호) | 경기 안양시 | 만안구 | 박달동 |  | 76.193 |  | 0 | 정상
193318000508 |  | 경기 안양시 만안구 박달동 16-17 단독 2(201호) | 경기 안양시 | 만안구 | 박달동 |  | 1333.577 |  | 0 | 정상
193318000507 |  | 경기 안양시 만안구 박달동 16-17 단독 3(101호) 태양수도설비 | 경기 안양시 | 만안구 | 박달동 |  | 15.483 |  | 0 | 정상
193418000014 |  | 경기 안양시 만안구 박달동 16-17 단독 4(103호) 미스터보쌈 | 경기 안양시 | 만안구 | 박달동 |  | 524.383 |  | 0 | 정상
193328000357 |  | 경기 안양시 만안구 안양3동 914-5 단독 1호(4층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양3동 |  | 369.183 |  | 0 | 정상
193328000525 |  | 경기 안양시 만안구 안양3동 914-5 단독 2(5층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양3동 |  | 120.527 |  | 0 | 정상
193328000356 |  | 경기 안양시 만안구 안양3동 914-5 단독 3(3층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양3동 |  | 65.35 |  | 0 | 정상
193328000355 |  | 경기 안양시 만안구 안양3동 914-5 단독 4(2층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양3동 |  | 211.645 |  | 0 | 정상
193318000771 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 676-153 상가주택 1(2층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 | 184.405 | 341.66 | 343.373 | 1.713 | 과적산 | 0.092801
193528000010 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 676-153 상가주택 1층 홍도아구찜 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 | 784.381 | 1036.201 | 1036.163 | -0.038 | 미적산 | 6.6258
193318000694 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 707-19 다가구 1층 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 29.926 |  | 0 | 정상
193318000775 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 707-19 다가구 201호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 356.023 |  | 0 | 정상
193318000758 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 707-19 다가구 202호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 | 224.432 | 344.972 | 345.299 | 0.327 | 과적산 | 0.36962
193318000696 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 707-19 다가구 301호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 | 154.744 | 311.511 | 312.693 | 1.182 | 과적산 | 0.13363
193318000695 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 707-19 다가구 302호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 500.075 |  | 0 | 정상
193318000691 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-10 단독 1(3층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 94.472 |  | 0 | 정상
193318000844 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-10 단독 2(1층) 동의한의원 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 486.78 |  | 0 | 정상
193318000690 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-10 단독 3호(2층) 동의한의원 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 54.517 |  | 0 | 정상
193318000773 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-11 상가 101호 황제장충왕족발 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 | [7 empty] | 계량기 위치 너무 높음
193318000772 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-11 상가 102호 나들이감자탕 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 | [7 empty] | 계량기 위치 너무 높음
193428000002 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-11 상가 1층 민들레포차 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 384.454 | [5 empty] | 계량기 위치 너무 높음
193518000021 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-11 상가 1층 삼덕정육점 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 |  | 438 | [5 empty] | 계량기 위치 너무 높음
193518000004 |  | 경기 안양시 만안구 안양4동 711-11 상가 3층 한마음고시텔 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양4동 | [7 empty] | 계량기 위치 너무 높음
193328000574 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 449-45 단독 1호(B02) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 59.947 |  | 0 | 정상
193328000360 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 449-45 단독 2호(B01) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 183.224 |  | 0 | 정상
193328000358 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 449-45 단독 3호(101) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 35.255 |  | 0 | 정상
193328000361 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 449-45 단독 4호(102) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 359.049 |  | 0 | 정상
193328000362 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 449-45 단독 5호(2층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 361.939 | 525.92 | 525.935 | 0.015 | 과적산 | 10.9331
193318000769 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-230 외 근생시설(재건) 2층 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 0.189 |  | 0 | 정상
193318000770 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-230 외 근생시설(재건) 3층 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 4945 |  | 0 | 정상
193318000776 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-230 외 근생시설(재건) 4층 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 0.185 |  | 0 | 정상
193318000332 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-286 단독 1호(202) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | [7 empty] | 주인 이슈
193328000572 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-286 단독 2호(102) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | [7 empty] | 주인 이슈
193328000576 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-286 단독 3호(201) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | [7 empty] | 주인 이슈
193328000577 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-286 단독 4호(101) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | [7 empty] | 주인 이슈
193318000331 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-286 단독 5호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | [7 empty] | 주인 이슈
193328000575 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-286 단독 6호(지하) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | [7 empty] | 주인 이슈
193328000535 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 10호(202) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 173.458 |  | 0 | 정상
193318000510 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 1호(102) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 103.141 |  | 0 | 정상
193318000511 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 2호(B02) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 55.046 |  | 0 | 정상
193318000506 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 3호(101) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 217.863 |  | 0 | 정상
193318000505 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 4호(B01) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 86.174 | 127.271 | 127.917 | 0.646 | 과적산 | 0.064618
193318000774 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 5호(201) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 301.345 |  | 0 | 정상
193328000531 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 6호(B03) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 270.096 |  | 0 | 정상
193328000536 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 7호(3층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 339.958 | 619.914 | 619.202 | -0.712 | 미적산 | 0.3922
193328000534 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 8호(203) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 142.855 | 256.689 | 256.682 | -0.007 | 미적산 | 16.261
193328000533 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-86 단독 9호(103) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 51.489 |  | 0 | 정상
193318000329 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 1(106호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 58.226 |  | 0 | 정상
193318000412 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 10(203호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 80.783 |  | 0 | 정상
193318000413 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 11(101호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 103.133 |  | 0 | 정상
193318000415 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 12(201호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 211.694 |  | 0 | 정상
193318000408 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 2(105호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 188 |  | 0 | 정상
193318000512 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 3(104호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | [7 empty] | 못찾음
193318000333 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 4(103호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 161.931 | 263.11 | 263.103 | -0.007 | 미적산 | 14.4531
193318000409 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 5(205호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 252.44 |  | 0 | 정상
193318000416 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 6(204호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 40.07 |  | 0 | 정상
193318000410 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 7(206호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 300.767 |  | 0 | 정상
193318000411 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 8(102호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 20.19 | 30.234 | 30.344 | 0.11 | 과적산 | 0.092309
193318000414 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-88 단독 9(202호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 120.121 |  | 0 | 정상
193318000335 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 1호(101) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 73.496 | 123.233 | 123.243 | 0.01 | 과적산 | 4.9747
193318000336 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 2호(102) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 36.929 |  | 0 | 정상
193318000334 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 3호(103) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 39.121 |  | 0 | 정상
193318000330 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 4호(104) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 0.213 | 5.581 | 5.589 | 0.008 | 과적산 | 0.672
193328000573 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 5호(105) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 60.124 | 118.82 | 118.807 | -0.013 | 미적산 | 4.5141
193328000532 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 6호(201) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 174.666 |  | 0 | 정상
193328000578 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 7호(202) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 39.901 |  | 0 | 정상
193328000571 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 627-94 단독 8호(203) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 605.677 |  | 0 | 정상
193318000692 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-196 단독 1(102호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 7.196 |  | 0 | 정상
193318000689 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-196 단독 2(101호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 0.186 | 10.528 | 10.537 | 0.009 | 과적산 | 1.1501
193218000146 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-196 단독 2층 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 60.3816 |  | 0 | 정상
193218000148 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-196 단독 B01호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 60.828 |  | 0 | 정상
193218000153 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-196 단독 B02호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 47.194 |  | 0 | 정상
193218000151 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-196 단독 B03호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 106 |  | 0 | 정상
193218000152 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-196 단독 B04호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 137.284 | 226.991 | 226.981 | -0.01 | 미적산 | 8.9697
193318000920 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-204 단독 1호(B04) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 28.378 |  | 0 | 정상
193318000921 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-204 단독 2호(B03) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 15.042 |  | 0 | 정상
193318000924 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-204 단독 3호(B02) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 9008 |  | 0 | 정상
193318000923 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-204 단독 4호(B01) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 146.717 |  | 0 | 정상
193318000926 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-204 단독 5호(101) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 117.84 |  | 0 | 정상
193318000922 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-204 단독 6호(2층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 294.188 |  | 0 | 정상
193318000925 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-204 단독 7호(102) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 111.612 |  | 0 | 정상
193318000881 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 101 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 413.574 |  | 0 | 정상
193328001093 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 102 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 276.738 | 550.414 | 550.236 | -0.178 | 미적산 | 1.5365
193318000919 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 201 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 132.581 |  | 0 | 정상
193328000654 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 202 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 242.358 | 380.9 | 380.263 | -0.637 | 미적산 | 0.21649
193318000883 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 301 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 340.292 |  | 0 | 정상
193328000656 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 302 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 232.857 | 412.522 | 412.53 | 0.008 | 과적산 | 22.4591
193318000886 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 401 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 25.891 |  | 0 | 정상
193328001091 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 402 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 51.076 |  | 0 | 정상
193318000880 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-290 다세대주택 B01 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 470.563 |  | 0 | 정상
193318000885 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 101 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 209.878 |  | 0 | 정상
193318000879 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 102 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 205.495 |  | 0 | 정상
193328001092 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 201 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 294.555 |  | 0 | 정상
193328001094 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 202 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 491.555 |  | 0 | 정상
193328001089 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 301 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 340.887 | 536.702 | 536.725 | 0.023 | 과적산 | 8.5147
193328001090 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 302 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 | 162.603 | 278.976 | 278.942 | -0.034 | 미적산 | 3.4217
193318000845 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 401 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 615.531 |  | 0 | 정상
193318000882 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 B01 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 243.629 |  | 0 | 정상
193318000884 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-35 태진빌라 B02 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 621.024 |  | 0 | 정상
193318000842 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-7 단독 1호(4층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 404.637 |  | 0 | 정상
193318000843 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-7 단독 2호(3층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 1507.313 |  | 0 | 정상
193318000846 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-7 단독 3호(2층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 17.274 |  | 0 | 정상
193318000841 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-7 단독 4호(1층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 152 |  | 0 | 정상
193318000839 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-7 단독 5호(B01) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 305 |  | 0 | 정상
193318000840 |  | 경기 안양시 만안구 안양5동 707-7 단독 6(102호) 신안홍탁집 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양5동 |  | 216.603 |  | 0 | 정상
193318000693 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 510-17 단독 1(3층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 | 383.113 | 621.76 | 621.728 | -0.032 | 미적산 | 7.4567
193218000150 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 510-17 단독 201호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 | 78.357 | 135.672 | 135.668 | -0.004 | 미적산 | 14.3278
193218000110 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 510-17 단독 202호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 |  | 196.038 |  | 0 | 정상
193218000111 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 510-17 단독 203호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 | 67.194 | 120.453 | 120.446 | -0.007 | 미적산 | 7.6074
193218000147 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 510-17 단독 204호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 |  | 153.022 |  | 0 | 정상
193218000149 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 510-17 단독 205호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 | 56.129 | 113.221 | 113.217 | -0.004 | 미적산 | 14.272
193318001035 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 512-4 단독 201호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 | 135.843 | 233.694 | 233.625 | -0.069 | 미적산 | 1.4171
193318001031 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 512-4 단독 202호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 |  | 238.345 |  | 0 | 정상
193318001038 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 512-4 단독 203호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 |  | 390.761 |  | 0 | 정상
193318001034 |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 512-4 단독 301호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양6동 |  | 46.643 |  | 0 | 정상
193518000017 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 101 7번가포차 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 808.401 |  | 0 | 정상
193318000742 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 201호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 270.185 |  | 0 | 정상
193318000739 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 202 한-테크시스템 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 43.676 |  | 0 | 정상
193318000740 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 203호 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 | 53.471 | 85.579 | 85.566 | -0.013 | 미적산 | 2.4688
193318000741 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 301 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 450.088 |  | 0 | 정상
193318000743 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 302 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 5.305 |  | 0 | 정상
193318000738 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 401 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 | 15.904 | 31.754 | 31.654 | -0.1 | 미적산 | 0.1575
193318000744 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 402 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 | 188.325 | 282.797 | 282.694 | -0.103 | 미적산 | 0.9162
193318000737 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 193-12 단독 501 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 314.296 |  | 0 | 정상
193318001036 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 1(4층) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 708.447 |  | 0 | 정상
193318001032 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 2(501호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 | 21.888 | 30.508 | 30.407 | -0.101 | 미적산 | 0.084347
193318000872 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 3(502호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 86.045 |  | 0 | 정상
193318001037 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 4(302호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 74.285 |  | 0 | 정상
193318001033 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 5(301호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 39.634 |  | 0 | 정상
193218000106 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 6(204호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 130.51 |  | 0 | 정상
193218000108 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 7(201호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 | 88.447 | 182.029 | 182.683 | 0.654 | 과적산 | 0.14409
193218000107 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 8(203호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 20.704 |  | 0 | 정상
193218000112 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-18 단독 9(202호) (주)한수정밀 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 164.724 |  | 0 | 정상
193518000010 |  | 경기 안양시 만안구 안양7동 194-55 초원빌딩 1층 엄마사랑어린이집 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양7동 |  | 1413.173 |  | 0 | 정상
193328000958 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 1(102) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 15.703 |  | 0 | 정상
193328000937 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 10(101) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 241.522 |  | 0 | 정상
193328000941 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 11(201) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 165.741 |  | 0 | 정상
193328000953 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 2(202) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 218.74 |  | 0 | 정상
193328000955 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 3(203) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 211.644 |  | 0 | 정상
193328000960 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 4(옥탑) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 | 27.332 | 71.373 | 71.354 | -0.019 | 미적산 | 2.3169
193328000954 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 5(103) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 132.675 |  | 0 | 정상
193328000956 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 6(B03) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 80.017 |  | 0 | 정상
193328000957 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 7(B02) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 1717.022 |  | 0 | 정상
193328000959 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 8(B01) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 10.107 |  | 0 | 정상
193328000942 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 9(301) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 208.567 |  | 0 | 정상
193328000939 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 557-10 국민연립 101 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 | 196.258 | 332.652 | 332.657 | 0.005 | 과적산 | 27.2798
193328000943 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 557-10 국민연립 102 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 403.362 |  | 0 | 정상
193328000938 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 557-10 국민연립 201 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 257.717 |  | 0 | 정상
193328000940 |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 557-10 국민연립 202 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양8동 |  | 153.21 |  | 0 | 정상
193328000370 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 1034-41 부흥주택 씨이동 씨이동101 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 275.068 |  | 0 | 정상
193328000368 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 1034-41 부흥주택 씨이동 씨이동201 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 | 262.074 | 435.911 | 435.812 | -0.099 | 미적산 | 1.7549
193328000367 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 1034-41 부흥주택 씨이동 씨이동301 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 898.153 |  | 0 | 정상
193328000366 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 101 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 175.941 |  | 0 | 정상
193318000406 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 102 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 347.611 |  | 0 | 정상
193328000365 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 201 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 | 184.937 | 310.838 | 310.845 | 0.007 | 과적산 | 17.9869
193318000402 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 202 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 459.514 |  | 0 | 정상
193328000369 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 301 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 343.632 |  | 0 | 정상
193318000404 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 302 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 391.952 |  | 0 | 정상
193328000364 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 B01 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 359.54 |  | 0 | 정상
193318000405 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-10 미성빌라 B02 | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 283.253 |  | 0 | 정상
193328000530 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-83 단독 1(301호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 | 347.68 | 611.4 | 611.3 | -0.1 | 미적산 | 2.6362
193328000528 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-83 단독 2(401호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 212.617 |  | 0 | 정상
193328000526 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-83 단독 3(402호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 439.666 |  | 0 | 정상
193328000524 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-83 단독 4(302호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 177.898 |  | 0 | 정상
193328000527 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-83 단독 5(101호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 263.053 |  | 0 | 정상
193328000523 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-83 단독 6(202호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 | 393.977 | 444.602 | 444.738 | 0.136 | 과적산 | 0.37324
193328000529 |  | 경기 안양시 만안구 안양9동 973-83 단독 7(201호) | 경기 안양시 | 만안구 | 안양9동 |  | 694.018 |  | 0 | 정상
193328001199 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동101 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 165.682 |  | 0 | 정상
193318001210 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동102 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 243.031 |  | 0 | 정상
193328000919 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동103 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 314.971 |  | 0 | 정상
193328001203 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동104 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 395.907 |  | 0 | 정상
193328001204 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동201 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 145.375 |  | 0 | 정상
193318001135 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동202 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 315.035 |  | 0 | 정상
193328000913 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동203 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 172.702 |  | 0 | 정상
193328001200 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동204 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 432.02 |  | 0 | 정상
193328001206 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동301 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 87.236 |  | 0 | 정상
193318001196 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동302 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 338.286 |  | 0 | 정상
193328000920 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동303 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 290.465 |  | 0 | 정상
193328000917 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동304 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 178.486 |  | 0 | 정상
193328001205 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동401 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 245.574 |  | 0 | 정상
193318001003 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동402 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 156.852 |  | 0 | 정상
193328000915 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동403 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 193.679 |  | 0 | 정상
193328000918 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동404 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 66.831 |  | 0 | 정상
193328001201 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동501 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 318.086 |  | 0 | 정상
193328000914 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동503 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 243.864 |  | 0 | 정상
193328000916 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 영광2차 1동504 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 388.105 |  | 0 | 정상
193328000424 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-1 단독 1(201) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 | 109.416 | 208.204 | 208.188 | -0.016 | 미적산 | 6.1732
193328000420 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-1 단독 2(202) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 258.398 |  | 0 | 정상
193328000426 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-1 단독 3(4층) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 | 159.918 | 304.983 | 305.943 | 0.96 | 과적산 | 0.15211
193328000419 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-1 단독 4(3층) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 333.311 |  | 0 | 정상
193328000423 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-1 단독 5(103) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 178.751 |  | 0 | 정상
193328000421 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-1 단독 6(102) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 2.882 |  | 0 | 정상
193328000425 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-1 단독 7(101) 남과여(미용실) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 1.887 |  | 0 | 정상
193318000610 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 1(302) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 | 204.868 | 362.073 | 361.971 | -0.102 | 미적산 | 1.5402
193318000613 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 10(105) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 | 58.027 | 109.174 | 109.167 | -0.007 | 미적산 | 7.3057
193318000609 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 2(201) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 93.281 |  | 0 | 정상
193318000614 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 3(301) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 267.648 |  | 0 | 정상
193318000612 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 4(1층) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 | 93.597 | 159.248 | 159.146 | -0.102 | 미적산 | 0.64264
193318000615 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 5(203) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 255.924 |  | 0 | 정상
193318000611 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 6(202) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 | 181.036 | 287.585 | 287.599 | 0.014 | 과적산 | 7.6116
193318000429 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 7(102) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 0.177 |  | 0 | 정상
193318000431 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 8(103) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 218.69 |  | 0 | 정상
193318000616 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 300-6 단독 9(104) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 96.303 |  | 0 | 정상
193328001135 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 498 진주파크빌라 2동 2동101 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 309.508 |  | 0 | 정상
193328001136 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 498 진주파크빌라 2동 2동201 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 305.101 |  | 0 | 정상
193328001142 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 498 진주파크빌라 2동 2동301 (주)현창기업 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 385.708 |  | 0 | 정상
193328001140 | 실외 | 경기 의왕시 고천동 498 진주파크빌라 2동 2동401 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 고천동 |  | 476.199 |  | 0 | 정상
193318000830 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 1(102) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 0.206 |  | 0 | 정상
193328000503 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 103 화다닭 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 307.785 |  | 0 | 정상
193318000825 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 2(101) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 448.045 |  | 0 | 정상
193318000827 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 3(202) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 | 29.335 | 73.052 | 73.07 | 0.018 | 과적산 | 2.4297
193318000829 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 4(201) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 384.26 |  | 0 | 정상
193318000828 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 5(301) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 245.295 |  | 0 | 정상
193318000831 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 6(302) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 384.71 |  | 0 | 정상
193318000826 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 683-9 단독 7(303) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 153.232 |  | 0 | 정상
193318000441 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 689-19 단독 1(201) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 208.141 | [5 empty] | 가스 잠겨있음
193318000445 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 689-19 단독 2(301) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 261.104 | [5 empty] | 가스 잠겨있음
193318000832 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 689-19 단독 3(202) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 64.081 | [5 empty] | 가스 잠겨있음
193318000446 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 689-19 단독 4(302) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 8.329 | [5 empty] | 가스 잠겨있음
193218000122 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 689-19 단독 5호 1층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 | 0.152 | 0.143 | 0.783 | 0.64 | 과적산 | 0.00098594 |  | 가스 잠겨있음
193328000499 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 698-8 단독 101 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 313.308 |  | 0 | 정상
193328000501 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 698-8 단독 102 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 65.945 |  | 0 | 정상
193328000502 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 698-8 단독 201 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 | 198.811 | 395.279 | 395.254 | -0.025 | 미적산 | 7.8577
193328000505 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 698-8 단독 지하01 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 |  | 278.41 |  | 0 | 정상
193328000504 | 실외 | 경기 의왕시 내손2동 698-8 단독 지하02 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손2동 | 0.298 | 0.294 | 0.299 | 0.005 | 과적산 | 0.0002
193418000016 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 824-8 단독 1층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 0.356 |  | 0 | 정상
193418000013 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 824-8 단독 2층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 545.647 |  | 0 | 정상
193418000012 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 824-8 단독 3층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 | 222.813 | 382.507 | 382.522 | 0.015 | 과적산 | 10.6473
193518000001 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 824-9 단독 1층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 438.645 |  | 0 | 정상
193318000745 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826 단독 101호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 285.343 |  | 0 | 정상
193328000506 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826 단독 102호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 264.295 |  | 0 | 정상
193428000005 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826 단독 2층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 587.672 |  | 0 | 정상
193318000747 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826 단독 지층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 182.026 |  | 0 | 정상
193318000752 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 101호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 | 123.223 | 190.808 | 190.827 | 0.019 | 과적산 | 3.5581
193318000761 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 102호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 44032.5 |  | 0 | 정상
193318000749 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 103호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 | 60.53 | 113.241 | 114.118 | 0.877 | 과적산 | 0.061104
193318000748 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 201호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 339.635 |  | 0 | 정상
193318000746 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 202호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 326.048 |  | 0 | 정상
193318000768 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 301호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 463.913 |  | 0 | 정상
193318000750 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 401호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 202.383 |  | 0 | 정상
193318000751 | 실외 | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 402호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 내손동 |  | 123.59 |  | 0 | 정상
193328000876 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 159-10 한일하이츠 1동 1동101 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 114.404 |  | 0 | 정상
193328000873 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 159-10 한일하이츠 1동 1동201 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 150.728 |  | 0 | 정상
193328000877 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 159-10 한일하이츠 1동 1동301 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 264.274 |  | 0 | 정상
193328001241 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 159-10 한일하이츠 1동 1동B01 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 151.977 |  | 0 | 정상
193328001224 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 1(503) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 211.006 |  | 0 | 정상
193328001230 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 10(502) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 378.338 |  | 0 | 정상
193328001240 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 11(601) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 428.004 |  | 0 | 정상
193328001256 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 2(403) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 385.918 |  | 0 | 정상
193328001242 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 3(303) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 206.505 |  | 0 | 정상
193328001139 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 4(203) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 128.88 |  | 0 | 정상
193328000875 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 5(103) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 348.542 |  | 0 | 정상
193328001246 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 6(102) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 549.408 |  | 0 | 정상
193328001228 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 7(202) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 166.885 |  | 0 | 정상
193328000981 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 8(302) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 136.032 |  | 0 | 정상
193328000879 | 실외 | 경기 의왕시 삼동 192-149 보령아파트 9(402) | 경기 의왕시 | 구 없음 | 삼동 |  | 353.34 |  | 0 | 정상
193328000605 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-29 단독 101 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 | 9.101 | 9.204 | 9.224 | 0.02 | 과적산 | 0.00615
193328000609 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-29 단독 102 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 |  | 58.338 |  | 0 | 정상
193328000606 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-29 단독 2층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 |  | 32.384 |  | 0 | 정상
193328000603 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-29 단독 지하01 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 |  | 6.637 |  | 0 | 정상
193328000607 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-29 단독 지하02 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 |  | 0.196 |  | 0 | 정상
193328000608 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-29 단독 지하03 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 | 4.516 | 4.516 | 4.565 | 0.049 | 과적산 | 0.001
193328000610 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-32 단독 103 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 | [7 empty] | 잠겨있음 (재개발지역)
193328000604 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-32 단독 104 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 | [7 empty] | 잠겨있음 (재개발지역)
193328000422 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-82 단독 1층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 |  | 0.189 |  | 0 | 정상
193318000432 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-82 단독 202 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 | 0.196 | 0.196 | 0.206 | 0.01 | 과적산 | 0.001
193328000500 | 실외 | 경기 의왕시 오전동 32-82 단독 2층 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 오전동 |  | 135.969 |  | 0 | 정상
193328000880 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 660-3 103호 맛의공방 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 203.679 |  | 0 | 정상
193418000009 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 670 (A5-1) 단독 402호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 | 169.496 | 241.89 | 243.487 | 1.597 | 과적산 | 0.046331
193518000019 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 101호 안양식당 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 | 0.44 | 0.439 | 0.927 | 0.488 | 과적산 | 0.00099795
193318000714 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 201호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 167.83 |  | 0 | 정상
193318000719 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 202호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 | 147.804 | 252.775 | 255.739 | 2.964 | 과적산 | 0.036415
193318000715 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 203호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 187.002 |  | 0 | 정상
193318000762 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 204호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 84.683 |  | 0 | 정상
193318000718 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 301호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 202.576 |  | 0 | 정상
193318000717 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 302호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 31.084 |  | 0 | 정상
193318000716 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 303호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 174.992 |  | 0 | 정상
193318000766 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 304호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 47.044 |  | 0 | 정상
193318000764 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 401호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 120.342 |  | 0 | 정상
193318000763 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 402호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 333.603 |  | 0 | 정상
193318000713 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 403호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 176.889 |  | 0 | 정상
193318000765 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 404호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 62.73 |  | 0 | 정상
193318000720 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 501호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 111.311 |  | 0 | 정상
193318000767 | 실외 | 경기 의왕시 포일동 675-3 502호 | 경기 의왕시 | 구 없음 | 포일동 |  | 187.342 |  | 0 | 정상

## 2. 현황 테이블(계기오차)
<난검침지역 현황> | [10 empty] | <적산불량 수량>
시 | 구 | 동 | 시 수량 | 동 수량 | 적산불량수량 동 합계 | 적산불량수량 구 합계 | 적산불량수량 시 합계 | 불량율1 (동 단위 불량율) | 불량율2 (구 단위 불량율) | 불량율 (시 단위 불량율) | 개수 : 시 구분 | 열 레이블
[11 empty] | 행 레이블 | 과적산 | 미적산 | 정상 | (비어 있음) | 총합계
안산시 | 단원구 | 신길동 | 425 | 14 | 4 | 80 | 141 | 28.57% | 4.991% | 8.796% | 경기 군포시 |  | 8 | 48 |  | 56
|  | 선부3동 |  | 28 | 8 |  |  | 28.57% |  |  | 경기 시흥시 | 20 | 19 | 218 | 5 | 262
|  | 선부2동 |  | 25 | 4 |  |  | 16% |  |  | 경기 안산시 | 66 | 75 | 729 | 11 | 881
|  | 원곡1동 |  | 48 | 8 |  |  | 16.67% |  |  | 경기 안양시 | 28 | 36 | 205 | 18 | 287
|  | 원곡동 |  | 214 | 31 |  |  | 14.49% |  |  | 경기 의왕시 | 14 | 5 | 92 | 6 | 117
|  | 와동 |  | 96 | 25 |  |  | 26.04% |  |  | 총합계 | 128 | 143 | 1292 | 40 | 1603
| 상록구 | 본오1동 | 456 | 30 | 4 | 61 |  | 13.33% | 3.805%
|  | 본오2동 |  | 55 | 4 |  |  | 7.273%
|  | 부곡동 |  | 23 | 6 |  |  | 26.09%
|  | 수암동 |  | 203 | 18 |  |  | 8.867%
|  | 월피동 |  | 79 | 15 |  |  | 18.99%
|  | 일동 |  | 13 | 2 |  |  | 15.38%
|  | 장상동 |  | 39 | 8 |  |  | 20.51%
|  | 이동 |  | 8 | 4 |  |  | 50%
|  | 사2동 |  | 6 |  |  |  | 0%
안양시 | 동안구 | 관양1동 | 120 | 50 | 11 | 28 | 64 | 22% | 1.747% | 3.993%
|  | 관양2동 |  | 42 | 10 |  |  | 23.81%
|  | 비산2동 |  | 4 | 1 |  |  | 25%
|  | 비산3동 |  | 24 | 6 |  |  | 25%
| 만안구 | 안양3동 | 167 | 4 |  | 36 |  | 0% | 2.246%
|  | 안양4동 |  | 15 | 4 |  |  | 26.67%
|  | 안양5동 |  | 82 | 16 |  |  | 19.51%
|  | 안양6동 |  | 10 | 5 |  |  | 50%
|  | 안양7동 |  | 19 | 5 |  |  | 26.32%
|  | 안양8동 |  | 15 | 2 |  |  | 13.33%
|  | 안양9동 |  | 18 | 4 |  |  | 22.22%
|  | 박달동 |  | 4 |  |  |  | 0%
의왕시 | - | 고천동 | 117 | 40 | 6 | 19 | 19 | 15% | 1.185% | 1.185%
|  | 내손동 |  | 16 | 3 |  |  | 18.75%
|  | 내손2동 |  | 18 | 4 |  |  | 22.22%
|  | 포일동 |  | 17 | 3 |  |  | 17.65%
|  | 오전동 |  | 11 | 3 |  |  | 27.27%
|  | 삼동 |  | 15 |  |  |  | 0%
군포시 | - | 산본동 | 56 | 11 |  | 8 | 8 | 0% | 0.4991% | 0.4991%
|  | 산본1동 |  | 6 |  |  |  | 0%
|  | 금정동 |  | 33 | 3 |  |  | 9.091%
|  | 당동 |  | 6 | 5 |  |  | 83.33%
시흥시 | - | 정왕동 | 262 | 144 | 21 | 39 | 39 | 14.58% | 2.433% | 2.433%
|  | 정왕1동 |  | 41 | 6 |  |  | 14.63%
|  | 정왕3동 |  | 2 |  |  |  | 0%
|  | 거모동 |  | 58 | 11 |  |  | 18.97%
|  | 신천동 |  | 12 |  |  |  | 0%
|  | 대야동 |  | 5 | 1 |  |  | 20%
전체수량 |  |  | 1603 |  | 271

## 3. 적용세대
<요금적용 가능세대>
시 | 구 | 동 | 시 수량 | 동 수량 | 적산불량수량 동 합계 | 1차 적용가능세대 | 2차 적용가능세대 | 3차 적용가능세대 | 최종적용가능세대 | 1차 적용 가능세대 | 불량수량 없음
[10 empty] | 2차 적용 가능세대 | 일부세대 수정 후 적용가능
안산시 | 단원구 | 신길동 | 425 | 14 | 4 |  |  |  |  | 3차 적용 가능세대 | Δ(세모)로 분류된 현장 (현장확인 후 적용여부판단)
|  | 선부3동 |  | 28 | 8
|  | 선부2동 |  | 25 | 4
|  | 원곡1동 |  | 48 | 8
|  | 원곡동 |  | 214 | 31
|  | 와동 |  | 96 | 25
| 상록구 | 본오1동 | 456 | 30 | 4
|  | 본오2동 |  | 55 | 4
|  | 부곡동 |  | 23 | 6 |  | 23 |  | 23
|  | 수암동 |  | 203 | 18
|  | 월피동 |  | 79 | 15 |  |  | 79 | 79
|  | 일동 |  | 13 | 2
|  | 장상동 |  | 39 | 8
|  | 이동 |  | 8 | 4
|  | 사2동 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
안양시 | 동안구 | 관양1동 | 120 | 50 | 11
|  | 관양2동 |  | 42 | 10
|  | 비산2동 |  | 4 | 1 |  | 4 |  | 4
|  | 비산3동 |  | 24 | 6
| 만안구 | 안양3동 | 167 | 4 |  | 4 |  |  | 4
|  | 안양4동 |  | 15 | 4 |  |  | 15 | 15
|  | 안양5동 |  | 82 | 16
|  | 안양6동 |  | 10 | 5 |  | 10 |  | 10
|  | 안양7동 |  | 19 | 5
|  | 안양8동 |  | 15 | 2 |  | 15 |  | 15
|  | 안양9동 |  | 18 | 4
|  | 박달동 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
의왕시 | - | 고천동 | 117 | 40 | 6
|  | 내손동 |  | 16 | 3 |  | 16 |  | 16
|  | 내손2동 |  | 18 | 4
|  | 포일동 |  | 17 | 3
|  | 오전동 |  | 11 | 3
|  | 삼동 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15
군포시 | - | 산본동 | 56 | 11 |  | 11 |  |  | 11
|  | 산본1동 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
|  | 금정동 |  | 33 | 3 |  | 33 |  | 33
|  | 당동 |  | 6 | 5
시흥시 | - | 정왕동 | 262 | 144 | 21
|  | 정왕1동 |  | 41 | 6
|  | 정왕3동 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2
|  | 거모동 |  | 58 | 11
|  | 신천동 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12
|  | 대야동 |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 5
전체수량 |  |  | 1603 |  | 271 | 65 | 101 | 94 | 260
1차 적용 가능세대
지역 | 동 | 총 | 내용
안산 | 사2동 | 6 | 즉시 적용
안양 | 안양3동 | 4
안양 | 박달동 | 4
의왕 | 삼동 | 15
군포 | 산본동 | 11
군포 | 산본1동 | 6
시흥 | 정왕3동 | 2
시흥 | 신천동 | 12
시흥 | 대야동 | 5
2차 적용 가능세대
지역 | 동 | 총 | 내용 |  |  | 주소
안산 | 부곡동 | 23 | 2세대 현장점검 후 적용가능 |  |  | 경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (5)103
경기 안산시 상록구 부곡동 688-7 단독 (7)102
안양 | 비산2동 | 4 | 1세대 제외 적용가능 |  |  | 경기 안양시 동안구 비산2동 576 상가 102호 강남케미칼건설(주)
안양 | 안양6동 | 10 | 1세대 현장점검 후 적용가능 |  |  | 경기 안양시 만안구 안양6동 512-4 단독 201호
안양 | 안양8동 | 15 | 1세대 현장점검 후 적용가능 |  |  | 경기 안양시 만안구 안양8동 342-38 단독 4(옥탑)
의왕 | 내손동 | 16 | 1세대 현장점검 후 적용가능 |  |  | 경기 의왕시 내손동 826-5 단독 103호
군포 | 금정동 | 33 | 1세대 제외 적용가능 |  |  | 경기 군포시 금정동 705-8 중앙하이츠빌라 8동 8동302
3차 적용 가능세대
지역 | 동 | 총 | 내용 |  |  | 내용
안산 | 월피동 | 79 | 현장점검 후 적용유무 판단
안양 | 안양4동 | 15 | 현장점검 후 적용유무 판단 |  |  | 계량기 위치 너무 높은 세대 포함